附件1

特种设备安全风险排查指南

（附表1-11）

附表1

特种设备安全风险排查指南（基础管理）

| 序号 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | Ⅲ级指标 | 自查标准 | 适用范围 | 排查依据 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | 整改验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 人员 | 1.1人员配置及任职要求 | 1.1.1安全管理负责人 | 特种设备使用单位应当配备安全管理负责人,设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人应当取得安全管理人员资格证书且证书在有效期内。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《特种设备作业人员监督管理办法》（140号令） 3.《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》2019年第3号公告； 4.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） 5.《特种设备作业人员考核规则》（TSGZ6001-2019） | 严重 | 1.每年； 2.机构、人员、设备发生变动时 | 1.查看人员任命文件； 2.查看《特种设备作业人员证》。 | 1.依照相关规定配备相关人员，其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗； 2.依法取得相应的《特种设备作业人员证》； 3.《特种设备作业人员证》有效期届满1个月前向发证机关申请复审。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 1.1.2安全管理员 | 安全管理员应当取得相应种类的特种设备安全管理人员资格证书且证书在有效期内。 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。 按照要求设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书：(1)使用额定工作压力大于或者等于2.5MPa锅炉的；(2)使用5台以上（含5台）第Ⅲ类固定式压力容器的；(3)从事移动式压力容器或者气瓶充装的；(4)使用10公里以上（含10公里）工业管道的；(5)使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施的；(6)使用各类特种设备（不含气瓶)总量20台以上（含20台)的。除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《特种设备作业人员监督管理办法》（140号令） 3.《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》2019年第3号公告； 4.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） 5.《特种设备作业人员考核规则》（TSGZ6001-2019） | 严重 | 1.每年； 2.机构、人员、设备发生变动时 | 1.查看人员任命文件； 2.查看《特种设备作业人员证》。 | 1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗； 2.依法取得相应的《特种设备作业人员证》； 3.《特种设备作业人员证》有效期届满1个月前向发证机关申请复审。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 1.1.3作业人员 | 1.特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。有关安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。 2.作业人员应当取得相应种类及作业项目的特种设备作业人员证且证书在有效期内。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《特种设备作业人员监督管理办法》（140号令） 3.《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》2019年第3号公告； 4.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） 5.《特种设备作业人员考核规则》（TSGZ6001-2019） | 严重 | 1.每年； 2.机构、人员、设备发生变动时 | 1.查看人员任命文件； 2.查看《特种设备作业人员证》； | 1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗； 2.依法取得相应的《特种设备作业人员证》； 3.《特种设备作业人员证》有效期届满1个月前向发证机关申请复审。 |  |  |  |
| 4 |  |  | 1.1.4安全责任人 | 符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人：(1)使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的；(2)使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上（含30台）电梯的；(3)使用10台以上（含10台）大型游乐设施的，或者10台以上（含10台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的；(4)使用客运架空索道，或者客运缆车的；(5)使用各类特种设备(不含气瓶)总量大于50台（含50台）的。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《特种设备作业人员监督管理办法》（140号令）； 3.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 1.每年； 2.机构、人员、设备发生变动时 | 1.查看人员任命文件； 2.查看《特种设备作业人员证》。 | 1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗； 2.依法取得相应的《特种设备作业人员证》； 3.《特种设备作业人员证》有效期届满1个月前向发证机关申请复审。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 1.1.5节能管理人员 | 高耗能特种设备使用单位应当配备节能管理人员，负责宣传贯彻特种设备节能的法律法规。 |  | 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 一般 | 1.每年； 2.机构、人员、设备发生变动时 | 1.查看人员任命文件； |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 1.1.6相关人员 | 公众聚集场所应设立专人进行现场疏导。 | 电梯 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《特种设备作业人员监督管理办法》（140号令）； 3.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 一般 | 1.每年； 2.机构、人员、设备发生变动时 | 1.查看人员任命文件； 2.查看《特种设备作业人员证》。 | 1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗； 2.依法取得相应的《特种设备作业人员证》； 3.《特种设备作业人员证》有效期届满1个月前向发证机关申请复审。 |  |  |  |
| 6 |  |  | 1.1.7气瓶充装站相关人员 | 1.每个充装地址应当配备至少1名安全管理人员，高中及以上文化程度，取得特种设备安全管理人员特种设备作业人员证； 2.每个充装地址每班充装人员不少于2人，且不得兼任检查人员，初中及以上文化程度； 3.每个充装地址每班充装检查人员不少于1人，，初中及以上文化程度； 4.技术负责人具有工程师职称； 5.充装检查人员、充装人员持有气瓶充装《特种设备作业人员证》。 | 气瓶充装 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）D2.2 2.《气瓶充装站安全技术件》（GB27550-2011）5 | 严重 | 每年 | 查看人员任命文件。 | 依照相关规定配备相关人员。 |  |  |  |
| 7 |  |  | 1.1.8移动式压力容器充装站相关人员 | 1.技术负责人具有工程师职称； 2.配备相应的特种设备安全管理人员，且不得兼任充装人员； 3.充装人员不少4人，且每班不少于2人； 4.充装检查人员不少于2人，且每班不少于1人，同一工作班次中检查人员不得兼任充装人员。 5.安全管理人员、充装检查人员、充装人员持有相应《特种设备作业人员证》。 | 移动式压力容器充装充装 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019） C3 | 严重 | 每季 | 查看《特种设备作业人员证》。 | 1.依法取得相应的《特种设备作业人员证》； 2.《特种设备作业人员证》有效期届满1个月前向发证机关申请复审。 |  |  |  |
| 8 |  | 1.2人员培训 |  | 应定期开展安全教育培训，基本内容应当包括安全意识、安全知识和安全技能，应当覆盖全员。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《特种设备作业人员监督管理办法》（140号令）； 3.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 一般 | 1.每季； 2.人员、机构法律法规、规范标准、制度和设备、工艺发生变化时 | 查看培训计划及培训记录。 | 1.制定培训计划； 2.依照培训制度定期开展培训并做好相关记录； 3.无安全教育和技能培训能力时，可委托或参加第三方组织的专业教育培训。 |  |  |  |
| 9 |  | 1.3人员作业情况 |  | 对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为。 | 电梯 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《特种设备作业人员监督管理办法》（140号令） 3.《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》2019年第3号公告； 4.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 15天一次保养及每次维修 | 查看施工安全措施及安全监护措施的落实情况。 | 1.现场要求整改补齐缺少的施工安全防护措施及安全监护措施； 2.对于发现的违规行为书面告知维修保养单位。 |  |  |  |
| 10 | 2. 管理 | 2.1使用登记 |  | 1.特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当申请办理使用登记。整机出厂的特种设备，一般应当在投入使用前办理使用登记；2.按台（套）登记的特种设备改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，按单位登记的特种设备变更使用单位或者使用单位更名的，相关单位应当向登记机关申请变更登记；3.特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当在停用后30日内告知登记机关；4.对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，向登记机关办理报废手续。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 设备投入使用前或投入使用后 | 查看使用登记证。 | 按照相关要求办理使用登记。 |  |  |  |
| 11 |  | 2.2安全管理机构 |  | 符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人： (1)使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的； (2)使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上（含30台）电梯的； (3)使用10台以上（含10台）大型游乐设施的，或者10台以上（含10台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的； (4)使用客运架空索道，或者客运缆车的； (5)使用各类特种设备(不含气瓶)总量大于50台（含50台）的。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十六条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 一般 | 1.每年； 2.机构、人员、设备发生变动时 | 1.查看人员任命文件； 2.查看机构设置文件。 | 1.设置安全管理机构，明确机构职责； 2.明确机构组成人员，并实时调整。 |  |  |  |
| 12 |  | 2.3制度建立 | 2.3.1通用管理制度 | 特种设备使用单位应当建立健全特种设备使用安全节能管理制度，至少包括以下内容： (1)特种设备安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责； (2)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度； (3)特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度； (4)特种设备隐患排查治理制度； (5)特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度； (6)特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； (7)特种设备应急预案管理制度； (8)特种设备事故报告和处理制度； (9)高耗能特种设备节能管理制度。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 一般 | 1.每年； 2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时 | 查看管理制度。 | 1.建立完善各类管理制度； 2.根据机构、人员、设备等变化实时修订； 3.定期组织学习； 4.按相关要求张贴或悬挂制度。 |  |  |  |
| 13 |  |  | 2.3.2气瓶充装专项管理制度 | 1.安全管理(包括安全教育、安全生产、安全检查等内容)； 2.用户信息反馈； 3.气瓶的检查登记、使用登记、建档、标识、定期检验和维护保养、自行检查、储存、发送； 4.充装站内压力容器、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验； 5.计量器具与仪器仪表校验； 6.资料保管，如充装记录(含电子文档)、设备档案等； 7.不合格气瓶处理； 8.人员培训考核管理； 9.用户安全宣传教育培训及服务； 10.事故报告和处理； 11.事故应急预案及定期演练； 12.风险管理和隐患排查； 13.执行特种设备许可制度。 | 气瓶充装 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）D2.7.2 | 一般 | 1.每年； 2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时 | 查看管理制度。 | 1.建立完善各类管理制度； 2.根据机构、人员、设备等变化实时修订； 3.定期组织学习； 4.按相关要求张贴或悬挂制度。 |  |  |  |
| 14 |  |  | 2.3.3移动式压力容器充装专项管理制度 | 1.安全管理(包括安全生产、安全检查、安全教育等内容)； 2.安全监控和巡视； 3.特种设备安全技术档案管理(包括装卸用管)； 4.设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录； 5.特种设备使用登记、定期检验管理(包括装卸用管)； 6.隐患排查治理； 7.设备采购、安装、改造、修理、报废等管理； 8.特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、气体危险浓度报警装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期校验、检修； 9.计量器具定期检定； 10.特种设备作业人员持证上岗； 11.充装资料(包括介质成分检测报告单)管理； 12.特种设备应急预案及定期演练； 13.用户安全宣传教育与服务； 14.事故报告和处理； 15.接受安全监察； 16.质量信息反馈。 | 移动式压力容器充装 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.7.2 | 一般 | 1.每年； 2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时 | 查看管理制度。 | 1.建立完善各类管理制度； 2.根据机构、人员、设备等变化实时修订； 3.定期组织学习； 4.按相关要求张贴或悬挂制度。 |  |  |  |
| 15 |  |  | 2.3.4电梯专项管理制度 | 1.电梯维修救援通道保障制度； 2.电梯专用钥匙管理制度； 3.装修期间电梯管理制度； 4.电梯保养、维修、停止运行、修复等信息公告制度。 | 电梯 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条； 2.《内蒙古自治区电梯安全管理办法》第二十三条 | 一般 | 1.每年； 2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时 | 查看管理制度。 | 1.建立完善各类管理制度； 2.根据机构、人员、设备等变化实时修订 3.定期组织学习； 4.按相关要求张贴或悬挂制度。 |  |  |  |
| 16 |  | 2.4操作规程建立 | 2.4.1通用操作规程 | 1.使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程应具有可操作性，一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等； 2.使用单位应严格执行操作规程。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 一般 | 1.每年； 2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时 | 1.查看操作规程文本； 2.查看操作记录； 3.检查操作规程执行情况。 | 1.建立并及时修订； 2.定期组织操作规程培训； 3.按相关要求张贴或悬挂。 |  |  |  |
| 17 |  |  | 2.4.2气瓶充装专项操作规程 | 1.瓶内残液(残气)处理操作规程； 2.气瓶充装前、后检查操作规程； 3.气瓶充装操作规程； 4.气体分析操作规程； 5.充装设备操作规程； 6.事故应急处理操作规程； 7.装卸操作规程。 | 气瓶充装 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）D2.7.3 | 一般 | 1.每年； 2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时 | 1.查看操作规程文本； 2.查看操作记录； 3.检查操作规程执行情况。 | 1.建立并及时修订； 2.定期组织操作规程培训； 3.按相关要求张贴或悬挂。 |  |  |  |
| 18 |  |  | 2.4.3移动式压力容器充装专项操作规程 | 1.移动式压力容器罐内介质分析操作规程； 2.充装操作规程(包括充装前后检查、复查、充装过程巡检、充装操作及异常情况紧急处置方法等内容)； 3.卸载操作规程； 4.设备(包括泵、压缩机和储罐等)操作规程； 5.装卸用软管耐压试验规程(如委托有资质的特种设备检验机构进行，可略去) 6.异常情况处置规程。 | 移动式压力容器充装 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.7.3 | 一般 | 1.每年； 2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时 | 1.查看操作规程文本； 2.查看操作记录； 3.检查操作规程执行情况。 | 1.建立并及时修订； 2.定期组织操作规程培训； 3.按相关要求张贴或悬挂。 |  |  |  |
| 19 |  | 2.5安全技术档案 |  | 使用单位应当逐台建立特种设备安全与节能技术档案，至少包括以下内容：(1)使用登记证；(2)《特种设备使用登记表》；(3)特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；(4)特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；(5)特种设备定期自行检查记录和定期检验报告；(6)特种设备日常使用状况记录；(7)特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；(8)特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；(9)特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。特种设备节能技术档案包括锅炉能效测试报告、高耗能特种设备节能改造技术资料等；以上(1)、(2)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)规定的资料和特种设备节能技术档案的原件或者复印件，应当在设备使用地保存以便备查。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 一般 | 1.每年； 2.机构、设备发生变化时 | 查看安全技术档案。 | 1.建立档案管理制度； 2.逐台（套）建立安全技术档案； 3.确定专人保管档案并确保档案的完整性。 |  |  |  |
| 20 |  | 2.6相关记录 | 2.6.1通用记录 | 1.特种设备定期自行检查记录和定期检验报告； 2.特种设备日常使用状况及交接班记录； 3.特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录； 4.特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告； 5.停用或报废安全措施记录； 6.特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告； 7.人员培训考核持证上岗记录。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条、第三十九条、第四十六条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 每月 | 查看相关记录及相应人员签字情况。 | 1.建立健全记录制度； 2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录； 3.记录应经相应人员签字确认。 |  |  |  |
| 21 |  |  | 2.6.2锅炉记录 | 1.锅炉及燃烧和辅助设备运行记录； 2.水处理设备运行及汽水品质化验记录； 3.锅炉及燃烧和辅助设备维修保养记录； 4.锅炉及燃烧和辅助设备检查记录； 5.锅炉能效测试及节能改造记录。 6. 试运行检查记录。 | 锅炉 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条、第三十九条、第四十六条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 每月 | 查看相关记录及相应人员签字情况。 | 1.建立健全记录制度； 2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录； 3.记录应经相应人员签字确认。 |  |  |  |
| 22 |  |  | 2.6.3压力容器、压力管道记录 | 巡检、巡线记录。 | 压力容器、压力管道 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条、第三十九条、第四十六条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 每月 | 查看相关记录及相应人员签字情况。 | 1.建立健全记录制度； 2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录； 3.记录应经相应人员签字确认。 |  |  |  |
| 23 |  |  | 2.6.4电梯记录 | 1.维护保养记录； 2.钥匙使用管理记录。 | 电梯 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条、第三十九条、第四十六条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 每月 | 查看相关记录及相应人员签字情况。 | 1.建立健全记录制度； 2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录； 3.记录应经相应人员签字确认。 |  |  |  |
| 24 |  |  | 2.6.5大型游乐设施、客运索道制度 | 巡检、巡线记录； 节假日与旺季检查记录； 试运行检查记录。 | 大型游乐设施、客运索道 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条、第三十九条、第四十六条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 每月 | 查看相关记录及相应人员签字情况。 | 1.建立健全记录制度； 2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录； 3.记录应经相应人员签字确认。 |  |  |  |
| 25 |  |  | 2.6.6场 （厂）内专用机动车辆 | 巡检、巡线记录； 试运行检查记录。 | 场 （厂）内专用机动车辆 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条、第三十九条、第四十六条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 每月 | 查看相关记录及相应人员签字情况。 | 1.建立健全记录制度； 2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录； 3.记录应经相应人员签字确认。 |  |  |  |
| 26 |  |  | 2.6.7气瓶充装记录 | 1.收发瓶记录； 2.新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录； 3.残液(残气)处理记录； 4.充装前、后检查和充装记录； 5.不合格气瓶隔离处理记录； 6.介质化验报告； 7.质量信息反馈记录； 8.设备运行、检修和安全检查等记录； 9.装卸记录； 10.安全培训记录； 11.溶解乙炔气瓶丙酮补加记录； 12.事故应急预案演练记录。 | 气瓶充装 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条、第三十九条、第四十六条； 2. 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）D2.7.4 | 严重 | 每月 | 查看相关记录及相应人员签字情况。 | 1.建立健全记录制度； 2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录； 3.记录应经相应人员签字确认。 |  |  |  |
| 27 |  |  | 2.6.8移动式压力容器充装记录 | 1.充装介质成分检测报告； 2.充装前后安全检查记录和充装记录； 3.超装介质卸载处理记录； 4.设备(包括泵、压缩机和储罐等)运行记录； 5.充装单位安全检查记录； 6.持证人员培训考核记录； 7.质量信息反馈记录； 8.设备(包括泵、压缩机和储罐等)和仪器仪表的维护保养、检修、定期检查、检定记录； 9.事故应急预案演练和评价记录。 |  | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条、第三十九条、第四十六条； 2. 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.7.4 | 严重 | 每月 | 查看相关记录及相应人员签字情况。 | 1.建立健全记录制度； 2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录； 3.记录应经相应人员签字确认。 |  |  |  |
| 28 |  | 2.7检验 | 2.7.1通用 | 1.使用单位应当在特种设备定期检验有效期届满前的1个月以内，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好相关的准备工作； 2.安装、改造、重大修理应经设备所在地检验机构监督检验； 3.特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验； 4.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第二十五条、第三十九条、第四十条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 每年 | 查看定期检验、监督检验、定期校验、检定报告和自行检查记录 | 1.按要求开展设备定期检验、监督检验和安全附件、安全保护装置定期校验、检定； 2.定期关注设备定期检验情况，防止漏检； 3.对漏检设备及时报检。 |  |  |  |
| 29 |  |  | 2.7.2锅炉检验 | 锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验机构的定期检验。从事锅炉清洗，应当按照安全技术规范的要求进行，并接受特种设备检验机构的监督检验。 | 锅炉 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012） | 严重 | 每月 | 1.查看相关记录； 2.查看水质定期检验、设备定期检验报告和设备清洗监督检验报告 | 1.按要求开展水质定期检验； 2.设备清洗时，申请监督检验。 |  |  |  |
| 30 |  |  | 2.7.3气体充装仪器设备检验 | 1.计量（含复核）器具、气体危险浓度监测报警装置、介质分析检测仪器、防雷装置静电接地装置、安全阀应定期检定、校验、校准、检测； 2.卸车软管必须每年进行1次耐压试验。 | 气体充装 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.5、D2.5 2.《气瓶充装站安全技术条件》（GB27550-2011）6.3； 3.《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）7.1.9 | 严重 | 每季 | 查看定期检定、校验、校准、检测、试验的报告或证书。 | 立即送检超过检定、校验、校准、检测、试验有效期的设备。 |  |  |  |
| 28 |  | 2.8安全警示 | 2.8.1通用 | 根据设备特点和使用环境、场所，设置安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第二十一条、第四十三条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 1.结合设备特性制作安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志； 2.按要求张贴。 |  |  |  |
| 29 |  |  | 2.8.2气瓶、移动式压力容器充装站、电梯、客运索道、大型游乐设施 | 将安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于引起乘客注意的位置。 | 气瓶、移动式压力容器充装站、电梯、客运索道、大型游乐设施 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第二十一条、第四十三条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 1.结合设备特性制作安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志； 2.按要求张贴。 |  |  |  |
| 30 |  | 2.9应急救援 | 2.9.1通用 | 1.设置特种设备安全管理机构和配备专职安全管理员的使用单位，应当制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次，并且做出记录； 2.其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，适时开展特种设备事故应急演练，并且做出记录。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第六十九条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 每年 | 1.查看特种设备事故应急预案； 2.查看定期开展应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）。 | 1.建立并实时修订特种设备事故应急预案； 2.定期开展应急救援预案演练并记录（含文字、图片、视频等）。 |  |  |  |
| 31 |  | 2.10设备使用管理 | 2.10.1许可及检验 | 特种设备使用单位应当使用取得生产许可并经检验合格的特种设备。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条、第四十条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 适时 | 查看特种设备安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。 | 1.立即停用； 2.未经检验的产品及时申请检验并经检验合格。 |  |  |  |
| 32 |  |  | 2.10.2禁止使用设备 | 禁止使用以下特种设备： （1）国家明令淘汰的； （2）应报废或已报废的； （3）超过特种设备规定范围参数使用的； （4）安全监察指令书责令改正而未予改正的； （5）发生事故不予报告而继续使用的； （6）出现故障或者发生异常，未经全面检查并消除事故隐患的。 | 通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条、第四十条、第四十二条； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017） | 严重 | 适时 | 1.查看设备技术档案； 2.查看相关记录。 | 1.立即停用； 2.超参数范围使用的、发生事故不予报告而继续使用的特种设备及时检修、维护、保养并进行安全评估； 3.责令整改而不予整改的特种设备按监察指令完成整改并经确认； 4.应报废的特种设备，采取必要措施消除使用功能。 |  |  |  |

附表2

特种设备安全风险排查指南（现场管理-锅炉）

| 序号 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | 自查标准 | 适用范围 | 排查依据 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | 整改验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.锅炉本体及范围内管道 | 1.1受压部件及炉墙 | 1.受压部件无裂纹、过热、变形、泄、结焦； 2.管接头可见部位、法兰、人孔、头孔、手孔、清洗孔、检查孔、观察孔、水汽取样孔周围，无明显腐蚀、渗漏； 3.膨胀指示器完好，指示值在规定的范围之内； 4.炉墙、炉顶、保温无开裂、破损、脱落、漏烟、漏灰、明显变形和异常振动。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第8.1.6条 | 严重 | 每月 | 1.运行中从窥视孔、门孔等部位查看受压部件可见部位； 2.现场查看。 | 1.停炉作进一步检查； 2.轻微腐蚀、泄漏可监控运行，待停炉时修理；严重时立即停炉； 3.查明膨胀异常的原因； 4.修理。 |  |  |  |
| 2 |  | 1.2承重结构及支吊架 | 1.承重结构以及支吊架等无裂纹、脱落、变形、腐蚀、卡死； 2.吊架无失载、过载现象； 3.吊架螺帽无松动。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第3.4条 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 修理或更换。 |  |  |  |
| 3 |  | 1.3管道及阀门 | 1.管道与阀门无泄漏； 2.阀门与管道参数相匹配； 3.管道阀门标志符合要求，标明阀门名称、编号、开关方向和介质流动方向； 4.重要阀门有开度指示。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第7.6条 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 1.修理或更换； 2.更换与管道参数相匹配的阀门； 3.设置标识； 4.设置指示。 |  |  |  |
| 4 | 2安全附件及仪表 | 2.1安全阀 | 1.安全阀的安装、数量、型式、规格，位置符合《锅规》要求； 2.安全阀定期校验记录或者报告符合相关要求并且在有效期内； 3.弹簧式安全阀防止随意拧动调整螺钉的装置、杠杆式安全阀防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导架完好； 4.安全阀排汽、疏水畅通，排汽管、放水（液）管引到安全地点；5.安全阀阀芯未锈死。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第6.1，11.3.1条 | 严重 | 每月 | 1.现场查看； 2.查看试验或校验记录； 3.蒸汽（热水）锅炉在不低于75％的工作压力下，由操作人员进行手动排放试验 。 | 1.安装符合要求的安全阀； 2.由具备资格的单位及校验人员进行校验； 3.修理或更换。 |  |  |  |
| 5 |  | 2.2压力测量装置 | 1.压力表的装设部位、精确度、量程、表盘直径符合《锅规》要求； 2.压力表检定或者校准记录、报告或者证书符合相关要求并且在有效期内； 3.在刻度盘上划出指示工作压力的红线； 4.压力表表盘清晰，无泄漏，表盘玻璃无损坏，压力取样管及阀门无泄漏；5.同一系统内相同位置的各压力表示值，在允许误差范围内； 6.压力表连接管畅通； 7.是否装设存液弯管。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第6.2，11.3.3 条 | 严重 | 每月 | 1.现场查看； 2.查看检定校准记录； 3.蒸汽（热水）锅炉由操作人员进行压力表连接管吹洗； 4.有机热载体锅炉关闭存液弯管上的截止阀，检查指针能否回零，开启后，指针是否转动灵活。 | 1.装设符合要求的压力表； 2.由具备资格的单位进行检定或校准； 3.划出指示红线； 4.修理或更换。 |  |  |  |
| 6 |  | 2.3水（液）位测量与示控装置 | 1.直读式水（液）位表的数量、装设、结构和远程水位测量装置的装设以及自动液位检测仪，符合《锅规》要求； 2.水位表设有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志； 3.水(液)位清晰可见，视频监控水(液)位图像清晰； 4.分段水（液）位表无水位盲区；双色水位表汽水分界面清晰，无盲区； 5.就地水位表连接正确、支撑牢固，疏水（放液）管引到安全地点； 6.电接点水位表接点无泄漏； 7.远程水位测量装置与就地水位表示值在允许误差范围内； 8.连接管畅通。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第6.3,11.3.4条 | 严重 | 每月 | 1.现场查看； 2.蒸汽锅炉由操作人员进行水位表冲洗。 | 1.装设符合要求的水（液）位测量与示控装置； 2.设置水位标志； 3.修理或更换。 |  |  |  |
| 7 |  | 2.4温度测量装置 | 1.温度测量装置的装设位置、量程符合《锅规》要求； 2.温度测量装置校验或者校准记录、报告符合相关要求并且在有效期内； 3.温度测量装置运行正常、指示正确，测量同一温度的示值在允许误差范围内； 4.螺纹固定的测温元件无泄漏。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第6.4,11.3.5条 | 一般 | 每月 | 1、现场查看； 2、查看校验或者校准记录 。 | 1.装设符合要求的温度测量装置； 2.由具备资格的单位进行校验或校准； 3.修理或更换。 |  |  |  |
| 8 |  | 2.5安全保护装置 | 1.高、低水位报警和低水位联锁保护装置的装设符合《锅规》要求且灵敏、可靠； 2.蒸汽超压报警和联锁保护装置的装设符合《锅规》要求； 3.超压报警记录和超压联锁保护装置动作整定值低于安全阀较低整定压力值；报警和联锁压力值正确； 4.超温报警装置和联锁保护装置的装设符合《锅规》要求且灵敏、可靠； 5.燃油、燃气、燃煤粉锅炉点火程序控制以及熄火保护装置的装设符合《锅规》要求且灵敏、可靠。 | 蒸汽锅炉热水锅炉 | 《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-2012第6.6,10.3条 | 严重 | 每月 | 1.现场查看； 2.查看报警记录； 3.操作人员进行功能模拟试验。 | 1.装设符合要求的安全保护装置； 2.调整报警及联锁整定值设置； 3.修理或更换。 |  |  |  |
| 9 |  | 2.6排污和放水装置 | 1.排污和放水装置的设置符合《锅规》要求； 2.排污阀与排污管无异常振动或者渗漏； 3.排污管畅通。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第6.5条 | 严重 | 每月 | 1.现场查看； 2.低负荷时由操作人员进行排污试验。 | 1.设置符合要求的排污和放水装置； 2.修理或更换。 |  |  |  |
| 10 | 3辅助设备及系统 | 3.1燃烧设备、辅助设备及系统 | 1.燃烧设备、辅助设备及系统的配置和锅炉的型号规格相匹配，满足锅炉安全、经济和环保的要求； 2.燃烧设备、辅助设备及系统的运转正常。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第7，11.4条 | 严重 | 每月 | 现场查看。 | 1.配置符合要求的燃烧设备、辅助设备及系统； 2.调试、修理或更换（燃烧器应由制造商或授权单位按有关要求执行）。 |  |  |  |
| 11 |  | 3.2水处理 | 1.水处理设备配置符合《锅炉水﹙介﹚质处理监督管理规则》要求； 2.汽水化验记录和化验项目齐全、有效 3.水汽品质符合相关标准的要求。 | 蒸汽锅炉热水锅炉 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第8.1.9条 | 严重 | 每月 | 1.现场查看； 2.查看化验记录； 3.必要时停炉检查结垢和腐蚀情况。 | 1.配置符合要求的水处理设备； 2.增加规定要求的化验项目并记录； 3.恢复水处理设备的交换能力；或加入水处理药剂；或修理更换水处理设备。 4.结垢超过标准要求，可按有关规定要求采用物理或化学除垢；根据腐蚀程度由专业人员提出处理措施。 |  |  |  |
| 12 | 4热水锅炉 | 4.1热水系统 | 热水锅炉的集气装置、排气阀、泄放管、排污阀或放水阀、除污器、定压和循环水的膨胀装置、自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置等符合《锅规》要求。 | 热水锅炉 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第10条 | 严重 | 每月 | 现场查看。 | 1.装设符合要求的装置； 2.修理或更换。 |  |  |  |
| 13 | 5有机热载体锅炉 | 5.1有机热载体、辅助设备、安全附件及保护装置 | 1.有机热载体检验记录或者报告，其酸值、运动黏度、闭口闪点、残碳、水分和低沸物馏出温度等指标符合相关国家标准的要求； 2.有机热载体锅炉的循环泵、闪蒸罐、冷凝液罐和膨胀罐等的装设符合《锅规》要求； 3.安全附件和安全保护装置的装设符合《锅规》要求。 | 有机热载体锅炉 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第11条 | 严重 | 每月 | 1.现场查看； 2.查看检验记录。 | 1.更换有机热载体； 2.装设循环泵等辅助设备及系统,或修理、更换辅助设备及系统； 3.装设符合要求的安全附件和保护装置。 |  |  |  |
| 14 | 6锅炉房 | 6.1安全通道 | 锅炉周围的安全通道畅通。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第8.1.4条 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 改造。 |  |  |  |
| 15 |  | 6.2照明 | 照明完好、满足操作要求。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第8.1.4条 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 修理或更换。 |  |  |  |
| 16 |  | 6.3防火、防爆、防雷、防风、防雨、防冻、防腐等设施 | 防火、防爆、防雷、防风、防雨、防冻、防腐等设施齐全、完好。 | 锅炉通用 | 1.《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第5.2.3,8.1.4 条2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.4.12条 | 严重 | 每月 | 现场查看。 | 修理、更换、改造或增加安全保护设施。 |  |  |  |
| 17 |  | 6.4锅炉房建造 | 锅炉一般应当安装在单独建造的锅炉房内。 | 锅炉通用 | 《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）第5.2.1条 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 改造。 |  |  |  |
| 18 |  | 6.5锅炉房位置 | 锅炉房不应直接设在聚集人多的房间内或与其相连或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。 | 锅炉通用 | 《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）第5.1.4条 | 严重 | 每年 | 现场查看。 | 改造或增加安全保护措施。 |  |  |  |
| 19 |  | 6.6锅炉房通风 | 锅炉房通风不畅，不利于可燃气体的排出。 | 燃油燃气锅炉 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第9.3.16条 | 严重 | 每年 | 现场查看。 | 改造。 |  |  |  |

附表3

特种设备安全风险排查指南（现场管理-压力容器）

| 序号 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | 自查标准 | 适用 范围 | 排查依据 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | 整改验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.运行异常情况 |  | 1.容器在运行时出现工作压力、工作温度、液位超过规定值，采取措施后仍不能得到有效控制的现象； 2.移动式压力容器真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露，介质压力和温度明显上升； 3.移动式压力容器充装量超过核准的最大允许充装量； 4.氧舱呼吸系统浓度超过规定值，采取适当措施仍不能有效控制； 5.氧舱电气系统、舱内环境调节系统的装置、仪表等不能正常工作。 | 压力容器 | 1.《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）； 2.《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011）； 3.《氧舱安全技术监察规程》（TSG24-2015） | 严重 | 每半年 | 1.查看压力容器技术档案； 2.查看操作使用运行记录。 | 1.当不能得到有效控制时应按容器事故应急预案进行处理； 2.根据操作规程找出原因； 3.加强巡回查。 |  |  |  |
| 2 | 2.变形及裂缝 |  | 容器在运行时出现超温、超压，致使主要受压元件出现下列危及安全的现象： ⑴主要受压元件母材异常变形、发生裂缝； ⑵焊接接头发生裂缝失效等。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 严重 | 每季 | 1.查看压力容器技术档案； 2.查看操作使用运行记录； 3.现场查看。 | 1.立即停用； 2.对压力容器失效的主要受压元件进行检验，安全评估； 3.对压力容器有修复价值的主要受压元件进行修理。修复后进行检验合格才能继续使用； 4.对没有修复价值的压力容器应报废更新。 |  |  |  |
| 3 | 3.材质劣化 |  | 1.容器运行时由于超温，致使主要受压元件材质劣化等危及安全的情况； 2.氧舱舱体、观察窗等的有机玻璃材料是否有目视可见的划伤、银纹、劣化等缺陷； 3.氧舱舱门的密封材料是否老化、变形。 | 压力容器 | 1.《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）； 2.《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011）； 3.《氧舱安全技术监察规程》（TSG24-2015） | 严重 | 每半年 | 1.查看压力容器技术档案；2.查看检验报告。 | 1.立即停用； 2.对压力容器主要受压元件进行检验，安全评估，必要时进行更换。 |  |  |  |
| 4 | 4.腐蚀 | 4.1内表面腐蚀 | 容器内介质腐蚀性强，运行时造成主要受压元件发生严重腐蚀、衬里层失效等危及安全的现象。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 严重 | 每年 | 1.查看压力容器技术档案； 2.查看检验报告。 | 1.立即停用； 2.对压力容器主要受压元件进行检验，安全评估。 |  |  |  |
| 5 |  | 4.2外表面腐蚀 | 1.容器本体外表面无腐蚀，紧固件、阀门等零部件无腐蚀破坏现象； 2.搪玻璃压力容器外表面防腐漆完好，无锈蚀、腐蚀迹象； 3.石墨及石墨衬里压力容器外表面防腐漆完好，无锈蚀、腐蚀迹象； 4.纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里压力容器外表面防腐漆完好，无腐蚀迹象； 5.热塑性塑料衬里压力容器外表面防腐漆完好，无锈蚀、腐蚀迹象。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 一般 | 每月 | 查看容器本体外表面。 | 加强防腐处理。 |  |  |  |
| 6 | 5.容器泄漏 | 5.1极度高度危害介质泄露 | 1.盛装毒性危害程度为极度、高度危害的化学介质的压力容器焊接接头、法兰密封面发生泄漏，而造成人员的毒害。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 严重 | 每半年 | 1.查看压力容器技术档案； 2.查看操作使用运行记录； 3.现场查看。 | 1.立即停用； 2.对发生泄漏部位进行修理，消除泄漏； 3.对容器进行全面检验。 |  |  |  |
| 7 |  | 5.2高温易爆、液化气体介质泄露 | 2.盛装高温易爆、液化气体介质的压力容器法兰、垫片、紧固件损坏，发生泄漏难以保证安全运行的。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 严重 | 每半年 | 1.查看压力容器技术档案； 2.查看操作使用运行记录； 3.现场查看。 | 1.立即停用； 2.对损坏、发生泄漏的法兰、垫片、紧固件进行修理更换或进行带压堵漏。 |  |  |  |
| 8 | 6.监控容器 |  | 1.对安全状况等级为4级的金属容器，采取的监控措施； 2.对安全状况等级为5级的金属容器，采取的处理方案和结果； 3.对安全状况等级为3、4级的非金属容器，采取的监控措施。对安全状况等级为4级的容器，如果是腐蚀原因造成的，则不能继续在当前介质下使用； 4.对安全状况等级为5级的非金属容器，不得继续使用，采取的处理方案和结果； 5.容器受压元件经无损检测发现缺陷，在运行时有扩展迹象。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 严重 | 每季 | 1.查看容器技术档案及检验报告； 2.查看采取的监控措施或处理方案和结果 。 | 采取安全防范措施，加强监控措施检查。 |  |  |  |
| 9 | 7.严重振动 |  | 压力容器与管道发生严重振动出现泄漏，危及容器安全运行的。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 一般 | 每年 | 1.查看压力容器技术档案； 2.查看操作使用运行记录； 3.现场查看监控或处理措施 。 | 1.立即停用； 2.根据现场实际情况，分析找出振动原因； 3.对发生泄漏部位进行修理，消除泄漏； 4.对容器和管道进行全面检验。 |  |  |  |
| 10 | 8.移动式压力容器支撑结构与走行装置 |  | 1.罐体的支座、鞍座或者其他形式的连接支撑件应完好、牢固可靠； 2.罐体或者气瓶与走行装置或者框架的连接紧固装置应完好、牢固可靠。 | 移动式压力容器 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011） | 一般 | 每半年 | 1.查看容器技术档案及检验报告； 2.现场查看。 | 1.采取安全防范措施； 2.及时修理损坏的连接部位。 |  |  |  |
| 11 | 9.氧舱其它装置 |  | 1.氧舱的压力调节系统与呼吸器系统应完好，控制阀门操作灵敏可靠，无泄漏； 2.氧舱的每个舱室应分别设置独立的压力调节装置； 3.电气系统与舱内环境调节系统中的照明装置，舱内外通讯对讲装置，应急呼叫装置（包括声光报警），视频监控装置，温度调节装置等应完好、灵敏可靠； 4.舱内配备的水喷淋消防系统应完好，配备的消防器材应在有效期内。 | 氧舱 | 《氧舱安全技术监察规程》（TSG24-2015） | 一般 | 每半年 | 1.查看氧舱技术档案及检验报告； 2.现场查看。 | 1.采取安全防范措施； 2.及时修理、校验失灵或损坏的零部件或装置。 |  |  |  |
| 12 | 10.安全附件 | 10.1安全阀 | 1.安全阀选型正确，安装数量、位置正确，在校验有效期内使用； 2.杠杆式安全阀防重锤自由移动和杠杆越出的装置完好，弹簧式安全阀的铅封装置完好，静重式安全阀的防止重片飞脱的装置完好； 3.如果容器与安全阀之间加装了截止阀，截止阀处于全开位置，铅封完好； 4.安全阀无泄漏，放空管通畅，防雨帽完好。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 一般 | 每季 | 1.查看安全阀技术档案； 2.查看安全阀检修，校验报告。 | 1.更换选型错误的安全阀； 2.及时修理、重新校验失灵、损坏、过期的安全阀； 3.及时维修损坏的铅封。 |  |  |  |
| 13 |  | 10.2爆破片 | 1.爆破片选型正确，符合运行要求； 2.爆破片装置的安装方向正确，运行中无渗漏； 3.爆破片未超过规定使用期限，使用过程中不存在未超压爆破或者超压未爆破的情况； 4.爆破片和压力容器间装设的截止阀处于全开状态，铅封完好； 5.爆破片和安全阀串联使用，如果爆破片装在安全阀的进口侧，检查爆破片和安全阀之间装设的压力表无压力显示，打开截止阀检查无气体排出； 6.与爆破片夹持器相连的放空管通畅，放空管内无存水(或者冰)，防水帽、防雨片完好。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 一般 | 每季 | 检查爆破片装置的出厂资料 、产品名牌及其安装情况。 | 更换具有下列情况之一的爆破片装置：1.爆破片超过规定使用期限的； 2.爆破片安装方向错误的； 3.爆破片标定的爆破压力、温度和运行要求不符的； 4.爆破片使用中超过标定爆破压力而未爆破的； 5.爆破片和安全阀串联使用时，爆破片和安全阀之间的压力表有压力显示或者截止阀打开后有气体漏出的； 6.爆破片单独作泄压装置或者爆破片与安全阀并联使用时，爆破片和压力容器间的截止阀未处于全开状态或者铅封损坏的； 7.爆破片装置泄漏的。 |  |  |  |
| 14 |  | 10.3安全联锁 | 快开门式压力容器的安全联锁装置完好，功能符合下述要求： 1.当快开门达到预定关闭部位，方能升 压运行； 2.当压力容器的内部压力完全释放，方能打开快开门； 3.氧舱舱门除设置安全保护联锁装置外，至少应配置一套手动操作装置。 | 压力容器 | 1.《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）监控措施； 2.TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》 | 严重 | 每月 | 检查快开门式压力容器的安全联锁装置的设置，试验其功能状况。 | 维修、更换功能不符合要求的安全联锁装置。 |  |  |  |
| 15 | 11.紧急切断装置 |  | 1.充装易燃、易爆介质以及毒性程度为中度危害以上（含中度危害）类介质的移动式压力容器，其罐体的液相管、气相管接口处应当分别装设一套紧急切断装置，并且其设置应当尽可能靠近罐体； 2.紧急切断装置应当动作灵活、性能可靠、便于检修，紧急切断阀阀体不得采用铸铁或者非金属材料制造； 3.紧急切断阀与罐体液相管、气相管的接口，应当采用螺纹或者法兰的连接形式； 4.紧急切断装置应当具有能够提供独立的开启或者切断阀瓣的动力源装置（手动、液压或者气动），其阀门和罐体之间的密封部件必须置于罐体内部或者距离罐体焊接法兰（凸缘）外表面。 | 移动式压力容器 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011） | 严重 | 每月 | 检查移动式压力容器的紧急切断装置的设置，试验其功能状况。 | 维修、更换不符合要求的紧急切断装置。 |  |  |  |
| 16 | 12.装卸软管 |  | 1.装卸软管出厂时应当随产品提供质量证明文件，并且在产品的明显部位装设牢固的金属铭牌，制造单位应当注明软管的设计使用寿命； 2.装卸软管与充装介质接触部分应当有良好的耐腐蚀性能； 3.装卸高(低)压液化气体、冷冻液化气体和液体的装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，装卸压缩气体的装卸软管公称压力不得小于装卸系统工作压力的1.3倍；装卸软管的最小爆破压力应当大于4倍的公称压力； 4.装卸软管和快装接头组装完成后应当逐根进行耐压试验和气密性试验。 | 移动式压力容器 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011） | 严重 | 每月 | 检查装卸软管的出厂质量证明文件和产品铭牌，按要求对软管进行耐压试验和气密性试验。 | 更换属于下列情况之一的装卸软管： 1.超过设计使用寿命； 2.充装介质对软管具有强烈的腐蚀； 3.软管的公称压力与装卸系统工作压力不匹配； 4.耐压或气密性试验不合格。 |  |  |  |
| 17 | 13.压力表 |  | 1.压力表的精度等级、量程选型符合运行要求； 2.压力表的定期检修维护、检定有效期及其封签符合规定。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 一般 | 每月 | 检查压力表的合格证、安装、检定和外观状况。 | 1.更换选型错误的压力表； 2.维修或更换表盘封面玻璃破裂或者表盘刻度模糊不清的压力表； 3.及时检定封签损坏或者超过检定有效的压力表。 |  |  |  |
| 18 | 14.液位计 |  | 1.液位计的定期检修维护符合规定； 2.液位计外观及其附件符合规定； 3.寒冷地区室外使用或者盛装0℃以下介质的液位计选型符合规定； 4.介质为易爆、毒性危害程度为极度或者高度危害的液化气体时，液位计的防止泄漏保护装置符合规定。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 一般 | 每月 | 检查液位计的合格证、安装、外观及其定期检修维护状况。 | 1.更换选型错误的液位计； 2.检修超过规定检修期限的液位计； 3.维修或更换液位指示错误、指示模糊不清的液位计； 4.维修损坏的防止泄漏的保护装置。 |  |  |  |
| 19 | 15.测温仪表 |  | 1.测温仪表的定期校验和检修符合规定； 2.测温仪表的量程与其检测的温度范围匹配； 3.测温仪表及其二次仪表的外观符合规定。 | 固定式压力容器 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016） | 一般 | 每月 | 检查测温仪表的合格证、安装、外观及其定期校准和检修状况。 | 1.更换量程选择错误的测温仪表； 2.及时校验、检修超过规定校验、检修期限的测温仪表； 3.维修或更换破损的测温仪表及其防护装置。 |  |  |  |
| 20 | 16.呼吸气体浓度测定装置及气体分析仪 |  | 1.医用空气加压氧舱的呼吸气体浓度测定装置和记录装置的精度、测量范围，呼吸气体浓度传感器的种类应符合要求； 2.医用空气加压氧舱的呼吸气体浓度测定装置所设定的上下限报警点和报警功能符合要求； 3.呼吸气体浓度测定装置，浓度传感器应在有效期。 | 氧舱 | 《氧舱安全技术监察规程》（TSG24-2015） | 一般 | 每月 | 检查呼吸气体浓度测定装置和记录装置的精度、测量范围，呼吸气体浓度传感器的合格证、安装 、外观及其定期校准和检修状况。 | 1.更换错误的呼吸气体浓度测定装置及传感器； 2.及时校验、检修超过规定校验、检修期限的呼吸气体浓度测定装置和传感器。 |  |  |  |
| 21 | 17.停用容器 | 17.1标志和保养 | 容器停用后应设置停用标志，并按规定进行维护保养。 | 压力容器 | 1.《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017） | 一般 | 每年 | 查看压力容器技术档案。 | 加强监管。 |  |  |  |
| 22 |  | 17.2检查检验 | 1.常规容器停用后启用应按规定进行检查、检验； 2.氧舱停用半年后重新启用应按规定进行检查、检验。 | 压力容器 | 1.《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）； 2.《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）； 3.《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011）； 4.《氧舱安全技术监察规程》（TSG24-2015） | 一般 | 每年 | 1.查看压力容器技术档案； 2.查看检验报告。 | 加强监管。 |  |  |  |
| 23 | 18.地理位置 | 18.1地质影响 | 容器处于易发生地震、洪涝、泥石流、滑坡等地质灾害区域。 | 固定式压力容器 |  | 一般 | 每年 | 1.查看容器所在地地质条件文件； 2.现场查看。 | 联系地方政府，采取安全防范措施。 |  |  |  |
| 24 |  | 18.2粉尘易爆区域 | 容器处于粉尘或易燃易爆介质区域。 | 固定式压力容器 |  | 一般 | 每半年 | 现场查看。 | 加强监管。 |  |  |  |
| 25 |  | 18.3腐蚀介质区域 | 容器处于易腐蚀介质区域。 | 固定式压力容器 |  | 一般 | 每半年 | 现场查看。 | 加强监管。 |  |  |  |
| 26 |  | 18.4水源地 | 容器的安全距离内有水源地。 | 固定式压力容器 |  | 严重 | 每年 | 1.查看容器所在地水文条件文件； 2.现场查看。 | 联系地方政府，采取安全防范措施。 |  |  |  |
| 27 |  | 18.5公众聚集场所 | 盛装危害化学介质的容器，与人员密集场所或公众聚集场所的安全间距是否符合相关要求。 | 固定式压力容器 | 1.GB50016-2006《建筑设计防火规范》； 2.《石油化工企业设计防火规范》； 3.GB50156《汽车加油加气站设计与施工规范》 | 严重 | 每年 | 1.查看安全间距的相关要求文件； 2.现场查看。 | 联系地方政府，采取安全防范措施。 |  |  |  |
| 28 | 19.运行环境 | 19.1厂房 | 容器厂房内存放有易燃、易爆、有毒等有害物质，且室内通风不畅。 | 固定式压力容器 |  | 一般 | 每半年 | 现场查看。 | 移除厂房内易燃易爆 、有毒、有害物质，加强室内通风。 |  |  |  |
| 29 |  | 19.2消防器材 | 容器使用区域内未配备消防设施，消防通道不明确、不通畅。 | 压力容器 |  | 一般 | 每半年 | 现场查看。 | 配备消防设施，恢复消防通道。 |  |  |  |
| 30 |  | 19.3医用氧舱 | 医用空气加压氧舱不得与该压力调节的设备安装在同一间房屋内。 | 氧舱 | 《氧舱安全技术监察规程》（TSG24-2015） | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 移除氧舱房内的压力调节设备。 |  |  |  |

附表4

特种设备安全风险排查指南（现场管理-压力管道）

| 序号 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | 自查标准 | 适用范围 | 排查依据 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | 整改验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.工业管道（GC） | 1.1压力管道本体 | 管道存在异常振动、异响。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度； 4.操作规程 | 一般 | 每月 | 现场巡回检查。 | 查找原因处理异常。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 无毒非易燃易爆压力管道出现泄漏。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度； 4.操作规程 | 一般 | 每月 | 现场巡回检查。 | 查找原因处理异常。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 有毒易燃易爆压力管道存在泄漏。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度； 4.操作规程 | 严重 | 每月 | 现场巡回检查。 | 1.查找原因处理异常； 2.停车处理。 |  |  |  |
| 4 |  |  | 管道出现明显的锈蚀。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度； 4.操作规程 | 一般 | 每年 | 现场巡回检查。 | 1.查找原因； 2.防腐处理或更换。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 保温管道突然出现液体或气体渗出（可能存在泄漏）。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 4.操作规程 | 一般 | 每月 | 现场巡回检查。 | 拆除保温层检查异常并处理。 |  |  |  |
| 6 |  |  | 保冷管道突然出现结冰现象(可能存在泄漏）。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 3.维护保养制度 4.操作规程 | 一般 | 每月 | 现场巡回检查。 | 拆除保冷层检查异常并处理。 |  |  |  |
| 7 |  |  | 管道出现明显可见的变形现象。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度； 4.操作规程 | 一般 | 每月 | 现场巡回检查。 | 查找原因处理变形。 |  |  |  |
| 8 |  |  | 压力管道运行过程出现温度、压力异常现象。 | 压力管道GC | 1.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 2.操作规程 | 一般 | 每月 | 依据操作规程排查。 | 查找原因处理异常现象。 |  |  |  |
| 9 |  | 1.2阀门、管件 | 阀门、法兰等连接螺栓出现锈蚀或松动、螺栓未穿出螺母2-3扣，2.连接螺栓或阀门手轮缺失。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 查找原因处理、加固、更换。 |  |  |  |
| 10 |  |  | 导淋口、排污口、排空口等固定出现松动。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 固定松动位置。 |  |  |  |
| 11 |  |  | 管道之间，管道与相邻构件存在摩擦磨损现象。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 查找原因处理异常现象。 |  |  |  |
| 12 |  |  | 设有疏水阀时，排水不正常。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 修复或更换。 |  |  |  |
| 13 |  |  | 管道设有的膨胀节、补偿器出现损坏。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 修复或更换。 |  |  |  |
| 14 |  |  | 导淋口、排污口、排空口放出口的介质存在人身伤害、中毒或窒息等。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 整改放出口排放位置或设置安全警示。 |  |  |  |
| 15 |  | 1.3支吊架 | 管道支吊架出现倾斜、悬空、偏移等现象。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 查找原因修复或更换。 |  |  |  |
| 16 |  |  | 管道管卡出现松动、脱落、偏移。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 查找原因修复或更换。 |  |  |  |
| 17 |  |  | 管廊架出现倾斜、变形，基础存在可见沉降。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 查找原因修复或更换。 |  |  |  |
| 18 |  | 1.4管道标识标牌 | 管道及管件防腐涂漆、色环色标出现损坏或错误标识。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 防腐处理、更换正确标识。 |  |  |  |
| 19 |  |  | 管路盲板标识未标识或标识不正确。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 添加标识或修改标识。 |  |  |  |
| 20 |  |  | 紧急切断阀开关位置标识标牌未标识或标识不清晰不正确。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 添加标识或修改标识。 |  |  |  |
| 21 |  | 1.5管道仪表仪器附件 | 压力表、温度计等有破损或指示不正确。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 修理或更换。 |  |  |  |
| 22 |  |  | 压力表、温度计等未检定或检定过期。 | 压力管道GC | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条、第十四条； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 送检。 |  |  |  |
| 23 |  | 1.6安全阀、爆破片 | 安全阀的铅封损坏，未检定或超过有效期。 | 压力管道GC | 1.《安全阀安全技术监察规程》； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 查记录表或现场查看。 | 重新检定。 |  |  |  |
| 24 |  |  | 安全阀进口设有阀门时未处于全开状态，阀门未挂标识牌。 | 压力管道GC | 1.《安全阀安全技术监察规程》； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场巡回检查。 | 全开阀门，挂标识牌。 |  |  |  |
| 25 |  |  | 安全阀排放口存在泄漏。 | 压力管道GC | 1.《安全阀安全技术监察规程》； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场巡回检查。 | 处理泄漏或重新调校。 |  |  |  |
| 26 |  |  | 管道上设有的爆破片超过有效期。 | 压力管道GC | 1.《安全阀安全技术监察规程》； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场巡回检查。 | 更换。 |  |  |  |
| 27 |  | 1.7防雷接地 | 设有防雷、静电接地、静电跨接，抗腐蚀阴阳极保护装置出现损坏、脱落等现象或未按要求测试。 | 压力管道GC | 1.《石油化工企业设计防火规范》； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 查记录表或现场查看。 | 修复或更换，按要求测试。 |  |  |  |
| 28 |  |  | 现场设有的气体报警仪器仪表损坏，未在检验有效期内。 | 压力管道GC | 1.《石油化工企业设计防火规范》； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 查记录表或现场查看。 | 修复或更换，送检 |  |  |  |
| 29 |  |  | 易燃易爆区域未配置防爆工器具。 | 压力管道GC | 1.《石油化工企业设计防火规范》； 2.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 3.维护保养制度 | 一般 | 每年 | 现场巡回检查。 | 按要求配备。 |  |  |  |
| 30 |  | 1.8防腐保温 | 管道防腐油漆出现起层、脱落等现象。 | 压力管道GC | 1.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 2.维护保养制度 | 一般 | 每年 | 现场巡回检查。 | 防腐处理。 |  |  |  |
| 31 |  |  | 管道保温保冷层损坏。 | 压力管道GC | 1.《压力管道安全技术监察规程—工业管道》； 2.维护保养制度 | 一般 | 每月 | 现场巡回检查。 | 修复或重新保温保冷。 |  |  |  |
| 32 |  | 1.9外部环境 | 管道安装在易发生地质断裂的区域。 | 压力管道GC | 《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000) | 一般 | 每年至少1次（易发季节增加频次） | 现场巡回检查。 | 依托当地政府或地质灾害管理部门加强监控和巡查。 |  |  |  |
| 33 |  |  | 管道安装在易发生滑坡、崩塌、水毁、泥石流等地质灾害区域。 | 压力管道GC | 《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000) | 一般 | 每年至少1次（易发季节增加频次） | 现场巡回检查。 | 依托当地政府或地质灾害管理部门加强监控和巡查。 |  |  |  |
| 34 |  |  | 管道穿越住宅、公共场所或人口密集区域或邻近机场,水利枢纽，水源地，军事设施，电力，公路,铁路等重要场所或设施。 | 压力管道GC | 《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000) | 一般 | 每年至少1次（易发季节增加频次） | 现场巡回检查。 | 向当地政府汇报整改。 |  |  |  |
| 35 |  |  | 管道位于高粉尘、易燃易爆区域。 | 压力管道GC | 《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000) | 一般 | 每年 | 现场巡回检查。 | 加强通风排放和监控。 |  |  |  |
| 36 |  | 1.10内部环境 | 管沟积液或淤泥淹没。 | 压力管道GC | 《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000) | 一般 | 每月 | 现场巡回检查。 | 清洁管沟。 |  |  |  |
| 37 |  |  | 有毒有害岗位是否配置防护器具。 | 压力管道GC | 《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000) | 一般 | 每年 | 现场巡回检查。 | 配置防护器具。 |  |  |  |
| 38 |  |  | 现场消防设施配备不齐全或未配备。 | 压力管道GC | 《石油化工企业设计防火规范》 | 一般 | 每年 | 现场巡回检查。 | 按要求配备齐全。 |  |  |  |
| 39 | 2公用管道（GB1） | 2.1管体和防腐层 | 地下燃气管道埋设的最小覆土厚度（地面至管顶）不符合国家标准的相关要求。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） | 一般 | 实时，在管理制度中明确巡查周期 | 1.现场巡查；2.检测。 | 1.向政府相关部门报告； 2.加强巡查； 3.按标准要求整改。 |  |  |  |
| 40 |  |  | 管道沿线有燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等。 | 压力管道GB1 | 1.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）； 2.《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》（CJJ/T215-2014） | 严重 | 泄漏检测周期不少于《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》的规定 | 1.现场巡查；2.检测。 | 查明原因及时修复或更换。 |  |  |  |
| 41 |  |  | 入土端与出土端(含进出站场阀室的管道)、露管段出现明显的锈蚀。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） | 一般 | 实时 | 现场巡查。 | 防腐处理。 |  |  |  |
| 42 |  |  | 跨越段管道防腐层破损。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） | 一般 | 实时 | 现场巡查。 | 防腐处理。 |  |  |  |
| 43 |  | 2.2阀门、管件 | 阀门外观存在损坏和严重锈蚀现象，阀门未悬挂开关标志牌，阀门未定期检查维护，启闭不灵活。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 一般 | 实时 | 现场巡查。 | 修复或更换阀门，悬挂标识。 |  |  |  |
| 44 |  |  | 阀门、阀井、法兰、补偿器、调压器、套管等组成件，铸铁管连接接口、非金属管道熔接接口（含钢塑转换接口）存在泄漏。 | 压力管道GB1 | 1.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）； 2.《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》（CJJ/T215-2014） | 一般 | 泄漏检测周期不少于《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》的规定 | 现场巡查。 | 查明原因修复或更换。 |  |  |  |
| 45 |  | 2.3穿、跨越管段 | 穿越管道锚固墩、套管检查孔存在损坏或受到河流冲刷侵蚀。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 一般 | 每年 | 现场巡查。 | 查明原因修复或更换。 |  |  |  |
| 46 |  |  | 跨越管道的结构件、连接件、地基基础等存在缺损、变形、腐蚀、开裂等情况。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 一般 | 每年 | 现场巡查。 | 查明原因修复或更换。 |  |  |  |
| 47 |  | 2.4安全阀 | 安全阀的铅封损坏，未检定或超过有效期。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 一般 | 每月 | 查记录表或现场查看。 | 重新检定。 |  |  |  |
| 48 |  |  | 安全阀进口设有阀门时未处于全开状态，阀门未挂标识牌。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 一般 | 每日 | 现场巡回检查。 | 开启阀门，并挂警示标识牌。 |  |  |  |
| 49 |  | 2.5管道标识标示 | 管道路面标识标示丢失、破损、错漏。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 一般 | 每年 |  | 重新标识。 |  |  |  |
| 50 |  | 2.6压力表 | 压力表有破损或指示不正确。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 一般 | 每日 | 现场检查。 | 修复或更换。 |  |  |  |
| 51 |  |  | 压力表未检定或检定过期。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 一般 | 每日 | 现场检查或查看记录。 | 重新检定。 |  |  |  |
| 52 |  |  | 管道出现压力异常。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气技术规范》（GB50494-2009） | 一般（严重） | 每日 | 现场检查。 | 查明原因排除故障。 |  |  |  |
| 53 |  | 2.7管线环境 | 与人口密集区，建（构）筑物，易燃易爆危险生产、经营、存储场所，特殊作业区与管道及其附属设施的距离不符合国家法律法规和技术规范的要求。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） | 管道及其附属设施可实施检测，管道本体安全状况满足规范要求，且管道警示、防护设施有效为一般隐患，除一般隐患以外的为严重隐患 | 实时 | 现场检查或查看资料。 | 1.向政府相关部门报告； 2.加强巡查； 3.按标准要求整改。 |  |  |  |
| 54 |  |  | 不同压力燃气的相连管段之间未能有效隔断。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 严重 | 实时 | 现场检查或查看资料。 | 进行隔断。 |  |  |  |
| 55 |  |  | 管道直接与城镇雨（污）水管涵、热力、电力、通信管涵交叉且未采取保护措施的。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气技术规范》（GB50494-2009） | 严重（重大） | 实时 | 现场检查或查看资料。 | 1.向政府相关部门报告； 2.加强巡查； 3.按标准要求整改。 |  |  |  |
| 56 |  |  | 对停用或报废的燃气管道未及时外置且未采取安全措施，继续对其进行管理。（对停用或废弃的燃气管道未采取有效措施，保障其安全性。） | 压力管道GB1 | 《城镇燃气技术规范》（GB50494-2009） | 严重（重大） | 实时 | 现场检查或查看资料。 | 组织整改。 |  |  |  |
| 57 |  |  | 管道周边发生地质灾害，对管道稳定造成影响的。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 严重（重大） | 实时 | 现场检查。 | 1.向政府相关部门报告； 2.组织整改。 |  |  |  |
| 58 |  |  | 钢质管道受交直流干扰，未采取排流措施。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》（CJJ95-2013） | 一般 | 每年 | 现场检测。 | 采取排流措施。 |  |  |  |
| 59 |  |  | 在燃气设施保护范围内，有从事下列危及燃气设施安全的活动：(1)建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；(2)进行爆破、取土等作业或者动用明火；(3)倾倒、排放腐蚀性物质；(4)放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物；(5)其他危及燃气设施安全的活动。 | 压力管道GB1 | 1.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） 2.《城镇燃气管理条例》 | 种植深根植物为一般隐患；其他为严重隐患 | 每日 | 现场巡查。 | 立即制止并报地方主管管道保护工作的部门责令限期改正。 |  |  |  |
| 60 |  | 2.8检验、检查、评估、安全隐患排查 | 未定期对燃气设施进行安全评价 | 压力管道GB1 | 1.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） 2.《燃气系统运行安全评价标准》GB/T50811-2012 | 一般 | 每年 | 查阅资料。 | 开展安全评价 |  |  |  |
| 61 |  |  | 当钢质管道服役年限达到管道的设计使用年限时，未进行专项安全评价评估。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 严重 | 每年 | 查看资料。 | 开展评估。 |  |  |  |
| 62 |  |  | 管道未开展定期检验检测或管道未处于有效检验周期内。 | 压力管道GB1 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》； 2.《压力管道定期检验规则—公用管道》（TSGD7004-2010） | 一般 | 每年 | 查阅资料。 | 开展定检。 |  |  |  |
| 63 |  |  | 未定期开展管道阴极保护系统和管道防腐层的检测。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）； 《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》（CJJ95-2013） | 一般 | 1.高压、次高压管道3年1次； 2.中压管道5年进行1次； 3.低压管道8年进行1次； 4.上述管道运行10年后，检测周期分别为2年、3年、5年 | 查阅资料。 | 开展检测。 |  |  |  |
| 64 |  |  | 管道阴极保护系统失效。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》（CJJ95-2013） | 一般 | 每年不少于2次 | 1.查阅资料；2.现场检测。 | 开展有效性评价并修复。 |  |  |  |
| 65 |  |  | 对经评价需要维修的防腐层和管体缺陷未实施维修或采取其它措施。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 严重 | 每年 | 查阅检验检测资料。 | 组织开展修复。 |  |  |  |
| 66 |  |  | 未配备人员对管道线路进行日常巡查。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 严重 | 每年 | 查人员配备相关资料。 | 配备持证巡检人员。 |  |  |  |
| 67 |  |  | 未配备专业泄漏检测仪器和人员进行日常泄漏检查。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 严重 | 高压/次高压管道应至少每年检查一次，PE管或设有阴极保护的钢管，至少每两年检查一次 | 查设备和人员配备资料。 | 配备检测仪器和相关人员。 |  |  |  |
| 68 |  |  | 在燃气管道保护范围内有建设工程施工时，未进行现场安全监护和未及时采取有效的保护措施。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 严重 | 实时 | 现场检查。 | 1.制定保护方案； 2.配备监护人员。 |  |  |  |
| 69 |  |  | 穿越跨越管道、斜坡及其他特殊地段的管道，在暴雨、大风或其他恶劣天气过后未及时巡查。 | 压力管道GB1 | 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016） | 严重 | 实时 | 现场检查。 | 及时巡查。 |  |  |  |
| 70 | 3长输管道（GA） | 3.1管道线路 | 管道的设计、安装、检验检测等单位资质不符合要求。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 严重 | 每年 | 查看资质文件。 | 立即上报上级管理部门。 |  |  |  |
| 71 |  |  | 未开展检验检测或未处于有效检验周期内。 | 压力管道GA | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》； 2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 一般 | 每年 | 查看资料。 | 组织开展检验。 |  |  |  |
| 72 |  |  | 对经评价需要维修的裂纹、腐蚀、变形、制造和施工缺陷等本体缺陷没有实施维修或采取其它应对措施。 | 压力管道GA | 《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015） | 一般 | 每个检验周期 | 查看资料。 | 组织制定维修计划并开展维修。 |  |  |  |
| 73 |  |  | 穿越管道存在裸露、悬空、偏移、漂浮等情况。 | 压力管道GA | 输气管道工程设计规范（GB50251-2015）输油管道工程设计规范（GB50253-2014） | 严重 | 每周 | 现场巡查。 | 组织评价或维修整改。 |  |  |  |
| 74 |  |  | 跨越管道的结构件、连接件、地基基础等存在缺损、变形、腐蚀、开裂等情况。 | 压力管道GA | 《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015） | 严重 | 每周 | 现场巡查。 | 组织评价或维修整改。 |  |  |  |
| 75 |  |  | 有滑坡、崩塌、泥石流、采空区等地质灾害迹象，危及管道安全。 | 压力管道GA | 《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015） | 严重 | 每周 | 现场巡查。 | 组织评价和整改。 |  |  |  |
| 76 |  |  | 由于交直流干扰或者其它原因，导致管道不满足阴极保护准则。 | 压力管道GA | 《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015） | 一般 | 每周 | 现场检测。 | 组织开展测试和评价，采取排流防护措施。 |  |  |  |
| 77 |  |  | 管道超设计参数运行。 | 压力管道GA | 输气管道工程设计规范（GB50251-2015）输油管道工程设计规范（GB50253-2014） | 严重 | 持续监控 | 查阅资料、现场检查。 | 组织开展排查确认和整改。 |  |  |  |
| 78 |  |  | 管道有泄漏现象。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 严重 | 每日 | 现场检查或检测。 | 组织开展排查确认和整改。 |  |  |  |
| 79 |  | 3.2管道沿线 | 存在以下行为或现象：（1）擅自开启、关闭管道阀门；（2）采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道；（3）移动、毁损、涂改管道标志；（4）在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆；（5）在地面和架空管道线路和管桥上行走或者放置重物。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 一般 | 每日 | 现场巡查。 | 立即制止并报地方政府管道保护主管部门责令限期改正。 |  |  |  |
| 80 |  |  | 管道两侧各五米地域范围内存在以下行为或现象：（1）种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；（2）取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；（3）挖塘、修渠、修晒场、修建养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及其他建筑物、构筑物。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 一般 | 每日 | 现场巡查。 | 立即制止并报地方政府管道保护主管部门责令限期改正。 |  |  |  |
| 81 |  |  | 在穿越河流的管道线路中心线两侧各五百米地域范围内，有抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水下爆破行为（在保障管道安全的条件下，为防洪和航道通畅而进行的养护疏浚作业除外）。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 一般 | 每日 | 现场巡查。 | 立即制止并报地方政府管道保护主管部门责令限期改正。 |  |  |  |
| 82 |  |  | 未经申请和批准进行下列施工作业：（1）穿跨越管道的施工作业；（2）在管道线路中心线两侧各五米至五十米和管道附属设施周边一百米地域范围内，新改扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接地体、避雷接地体；（3）在管道线路中心线两侧各二百米和管道附属设施周边五百米范围内，进行爆破、地震法勘探或工程挖掘、钻探、采矿。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 一般 | 每日 | 现场巡查。 | 立即制止，施工单位应向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请并批准。 |  |  |  |
| 83 |  |  | 未设置有效管道线路标识，或标识毁损、安全警示不清。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 一般 | 每周 | 现场巡查。 | 设置标识。 |  |  |  |
| 84 |  |  | 管道护坡堡坎、水工保护设施、其它外部保护设施损毁、垮塌等情况。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 一般 | 每日 | 现场巡查。 | 组织维修整改。 |  |  |  |
| 85 |  |  | 管道与人口密集场所，易燃易爆物品的生产、经营、存储场所等的安全距离不足，且未采取安全防护措施。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 一般 | 每年 | 现场巡查。 | 组织搬迁或采取必要的安全防护措施。 |  |  |  |
| 86 |  | 3.3管理 | 未建立管道巡护、高后果区识别、检验检测、管道保护等管理制度。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 一般 | 每年 | 查看相关文件。 | 组织整改。 |  |  |  |
| 87 |  |  | 未制定管道事故应急预案、配备抢险救援人员和设备，并定期进行演练。 | 压力管道GA | 《特种设备使用管理规则》 | 一般 | 每年 | 查看相关文件。 | 组织整改。 |  |  |  |
| 88 |  |  | 未建立管道技术资料，包括基础台账、设计施工验收资料、检验检测与维护保养资料等。 | 压力管道GA | 《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015） | 一般 | 每年 | 查看相关文件和记录。 | 组织整改。 |  |  |  |
| 89 |  |  | 未对操作规程进行评审。 | 压力管道GA | 《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015） | 一般 | 每年 | 查看相关文件和记录。 | 组织整改。 |  |  |  |
| 90 |  |  | 未对管道线路进行日常巡护。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 一般 | 每年 | 查看相关文件和记录。 | 组织整改。 |  |  |  |
| 91 |  |  | 未定期开展管道高后果区识别。 | 压力管道GA | 《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167） | 一般 | 每年 | 查看相关文件和记录。 | 组织整改。 |  |  |  |
| 92 |  |  | 未对新、改、扩压力管道的资料档案进行更新，并对相关管理、操作人员进行技术交底。 | 压力管道GA | 《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015） | 一般 | 每年 | 查看相关文件。 | 组织整改。 |  |  |  |
| 93 |  |  | 未对停用、封存或报废管道采取有效的安全防护措施。 | 压力管道GA | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 一般 | 每年 | 现场巡查。 | 组织维修整改。 |  |  |  |

附表5

特种设备安全风险排查指南（现场管理-移动式压力容器充装）

| 序号 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | 自查标准 | 适用范围 | 排查依据 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | 整改验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1充装场所 | 1.1基本条件 | 1.安全检查场地设置在充装站区内，有必要的维修、安全设施和应急设备； 2.有专用的充装场地； 3.通风良好，必要时增加环境温度控制措施； 4.安全出口的安全标志符合的有关规定。 | 充装场地 | 1.《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.3.1 2.《安全标志及其使用导则》（GB 2894—2008） | 严重 | 每月 | 现场巡查。 | 立即修复或更换，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
| 2 |  | 1.2铁路罐车充装场所专项 | 1.充装线和行走线分别设置，充装栈台安全扶梯良好； (3)易燃、易爆介质充装单位，划定危险区域边界线，危险区域内应当具有防爆措施，非防爆设备不得进入危险区域。 | 充装场地 | 1.《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.3.2 | 严重 | 每月 | 现场巡查。 | 立即修复或更换，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
| 3 |  | 1.3其他移动式压力容器充装场所专项条件 | 1.需要至少 1 条应急通道，且无阻塞； 2.易燃、易爆介质充装场地与介质储存区之间，以及充装场地与机房、泵房之间的防火间距和隔断应当符合消防安全的要求。 | 充装场地 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.3.3 | 严重 | 每月 | 现场巡查。 | 立即修复或更换，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
| 4 | 2充装设备和工艺装备 | 2.1基本要求 | 1.储罐应当设置防超装(超压)、超限装置或者其报警装置； 2.具备复核充装量装置，且合格有效； 3.超装处理设施合格有效； 4.充装易燃、易爆、有毒介质的充装区域，监视录像系统完好； 5.紧急切断、紧急停车等应急功能完好，其远控系统，设置在有人场所的安全位置； 6.有回火可能的管道系统，回火装置合格有效； 7.充装易燃、易爆和毒性程度为中度危害以上介质的管路系统的液相管道和气相管道，紧急切断装置完好有效； | 设备、管道通用 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.4.1 | 严重 | 每班 | 现场巡查。 | 立即修复或更换，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.充装易燃、易爆介质或者有毒介质，安全泄放装置出口装设导管，将排放介质引导到安全地点妥善处理； 9.充装有毒介质，应当装设泄漏介质处理装置；液氯充装单位应当配备碱液喷淋装置、液氨充装单位应当配备水喷淋装置等，且应合格有效； 10.充装易燃、易爆介质，应当有符合消防要求的水源和消防设施，且能正常投用； 11.阀门之间的液相封闭管段，应当装设管道安全泄放装置，且应在校验有效期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2.2专用充装台(线)和充装装置 | 1.装卸用管与移动式压力容器有可靠的连接方式； 2.具有防止装卸用管拉脱的联锁保护装置或者措施； 3.所选用装卸用管的材料应当与充装介质相容； 4.充装冷冻液化气体的装卸用管以及紧固件的材料，应当能够满足低温性能要求； 5.禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品； 6.易燃、易爆、有毒介质的充装系统，应当具有处理充装前置换介质的措施及充装后密闭回收介质的设施，并且符合有关规范及相关标准的要求。 | 专用充装台(线)和充装装置 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.4.2 | 严重 | 每年 | 现场巡查。 | 立即修复或更换，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
| 6 | 3电气、仪器仪表、计量器具 |  | 1.爆炸危险场所电力装置的设计、仪器仪表等的配置，以及施工与验收应当符合要求； 2.易燃、易爆、有毒介质的充装单位，罐区、压缩机(泵)房、移动式压力容器装卸台等地点装设的气体危险浓度监测报警装置完好有效； 3.氧气、可窒息性气体(如氮气等)充装单位，在压缩机(泵)房等室内地点的氧含量检测报警装置完好有效； 4.报警显示器完好，且设置在值班室或者仪表室等有值班人员的场所； 5.压力表在检定有效期，压力表盘刻度极限值应为设计压力的 1.5 倍至 3 倍，表盘直径不小于 100mm，其精度不低于 1.6 级； 6.充装介质为高(低)压液化气体、冷冻液化气体、液体的应当装设电子衡器(轨道衡)，充装介质为压缩气体的应当装设标准压力表，对完成充装的移动式压力容器进行充装量的复检和计量，且在检定有效期； 7.仪器仪表、计量器具、设备等台账完整，且根据检定情况实时更新。 | 电气、仪器仪表、计量器具 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.5 | 一般 | 每月 | 现场巡查。 记录检查。 | 立即修复、检定或更换，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
| 7 | 4安全设施 | 4.1基本条件 | 1.充装单位入口应当设立进入充装单位须知牌，大门、罐区、充装区域和压缩机(泵)房等重要部位设置安全警示标志和报警电话号码； 2.储存、充装场所的周围杜绝一切火源和热源，并且设有明显的禁火标志； 3.易燃、易爆介质储存及充装区域，严禁携带和使用非防爆设备，以及存在潜在危险的电器和设备； 4.在通风不良并且有可能发生窒息、中毒等危险场所内的操作或者处理故障、维修等活动，作业人员不少于 2 人，配置自给式空气呼吸器，并且采取监护措施； 5.根据充装介质的危害性，应当为作业人员配置必要的防护用具和用品； 6.配置用于事故处置的应急工具、器具和安全防护用品，并且定期进行检查，确保有效可用。 | 安全基本条件 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.6.1 | 严重 | 每月例行检查+不定期抽查 | 现场巡查。 记录检查。 | 立即修复、配备或更换，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
| 8 |  | 4.2易燃、易爆、有毒及还原性介质充装单位安全设施专项条件 | 1.介质储存和充装区安装明显可见的风向标或者风向袋； 2.紧急切断系统完好有效； 3.装卸台、储罐、工艺管道和设备等应当装设静电接地设施和静电接地报警器，应完好有效； 4.充装单位入口处应当设置人体静电释放装置，所有设施应当在检测合格有效期内， 5.装卸系统的压缩机、泵等相关设备应当装设出口压力上限联锁停机(泵)装置，当压缩机或者泵出口压力达到设定的压力上限数值时，能够联锁自动停机(泵)； 6.生产区的排水系统应当采取防止易燃、易爆、有毒介质流入下水道或者其他以顶盖密封的沟渠中的措施。 | 专项条件 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.6.2 | 严重 | 每月例行检查+不定期抽查 | 现场巡查。 记录检查。 | 立即修复、检定或更换，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
| 9 | 5充装作业 | 5.1充装前检查 | 1.随车规定携带的文件和资料应当齐全有效，并且装卸的介质应与铭牌和使用登记资料、标志一致； 2.首次充装投入使用并且有置换要求的，应当有置换合格报告或者证明文件； 3.购买、充装剧毒介质的，应当有剧毒介质（剧毒化学品）的购买凭证、准购证以及运输通行证； 4.随车作业人员应当持证上岗，资格证书有效； 5.移动式压力容器铭牌与各种标志（包括颜色、环形色带、警示性、介质等）应当符合相关规定，充装的介质与罐体或者气瓶涂装标志一致； 6.移动式压力容器应当在定期检验有效期内，安全附件应当齐全、工作状态正常，并且在校验有效期内； 7.压力、温度、充装量（或者剩余量）应当符合要求； 8.各密封面的密封状态应当完好无泄漏； 9.随车防护用具、检查和维护保养、维修（以下简称检修）等专用工具和备品、备件应当配备齐全、完好； 10.易燃、易爆介质作业现场应当采取防止明火和防静电措施； 11.装卸液氧等氧化性介质的连接接头应当采取避免油脂污染措施； 12.罐体盛者气瓶与走行装置或者框架的连接应当完好、可靠。 | 充装检查 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011）6.4.1; | 严重 | 每次充装前 | 逐台检查。 | 按照相关规定进行整改。 |  |  |  |
| 10 |  | 5.2充装过程检查 | 1.充装人员是否持证上岗，装卸单位安全管理人员是否巡回检查； 2.是否按照指定位置停车，汽车发动机必须熄火，切断车辆总电源，并且采取防止车辆发生滑动的有效措施； 3.装卸易燃、易爆介质前，移动式压力容器上的导静电装置与装卸台接地线是否进行连接； 4.装卸接口的盲法兰或者等效装置是否在其内部压力卸尽后卸除； 5.是否使用随车携带的装卸用管进行充装； 6.装卸用管与移动式压力容器的连接必须安全可靠； 7.装卸不允许与空气混合的介质前，进行管道吹扫或者置换； 8.装卸作业过程中，操作人员必须处在规定的工作岗位上；配置紧急切断装置的，操作人员必须位于紧急切断装置的远控系统位置；配置装卸安全连锁报警保护装置的，该装置处于完好的工作状态； 9.装卸时的压力、温度和流速是否符合与所装卸介质相关的技术规范及其相应标准的要求，超过规定指标时是否迅速采取有效措施； 10.充装量（或者充装压力）是否超过核准的最大允许充装量（或者充装压力）。 | 移动式压力容器充装 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011）6.4.2; | 严重 | 充装过程中 | 逐台检查。 | 按照相关规定进行整改。 |  |  |  |
| 11 |  | 5.3充装后检查 | 1.移动式压力容器上与装卸作业相关的操作阀门应当置于闭止状态，装卸连接口安装的盲法兰等装置是否符合要求； 2.压力、温度、充装量（或者剩余量）是否符合要求； 3.移动式压力容器所有密封面、阀门、接管等是否有泄漏； 4.所有安全附件、装卸附件是否完好； 5.充装冷冻液化气体的移动式压力容器，其罐体外壁是否存在结露、结霜现象； 6.移动式压力容器与装卸台的所有连接件是否分离。 | 移动式压力容器充装 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011）6.4.3; | 严重 | 每次充装后 | 逐台检查。 | 按照相关规定进行整改。 |  |  |  |

附表6

特种设备安全风险排查指南（现场管理-气瓶充装）

| 序号 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | 自查标准 | 适用范围 | 排查依据 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | 整改验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1充装场所 | 1.1通用要求 | 1.按照介质分别设有气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，隔离措施应有效； 2.具有专供气瓶装卸的场地和专用装卸装置，完好有效； 3.具有气瓶专用库房，划分实瓶区和空瓶区，设有明显标识； 4.充装单位的充装作业区域与辅助服务区之间应当设有明显界线，还应当设有人员进入的安全警示标识以及安全须知； 5.具有可供移动式压力容器检查和卸载的作业场地。 6.充装介质密度小于空气的气体排气泄压设施设在建筑物顶部，密度小于等于空气的应设置在建筑物靠近地面位置。 7.通风、遮阳、防雷防静电设备完好有效。 8.氧气、电解氢充装站灌瓶台防护墙完好（抽真空或瓶内有余压的除外）； 9.深冷大型液氧、液氮储罐（500m³以上）的围堰完好； 10.充装站台通道宽度不小于2m。 11.专用消防设施完好，在检验有效期； 12.防雷接地装置完好，在检验有效性。 13.有静电接地要求的，接地电阻不得大于10Ω，管道法兰跨接电阻不大于0.3Ω。 | 气瓶充装 | 1.《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）D2.3； 2.《气瓶充装站安全技术条件》（GB27550-2011）6.2；6.3；6.5；6.6；6.9；6.10；6.11 | 一般 | 每月 | 现场巡查。 | 立即修复或更换，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
| 2 |  | 1.2液化石油气和压缩天然气充装场地 | 1.生产区设置不低于2m非燃烧实体围墙； 2.充装站台设置生产区和辅助区，液化石油气充装生产区和辅助区设置不低于2m非燃烧实体围墙； 3.上产区严禁设置在地下、半地下，地下管沟应干砂填充； 4.对外出口完好通畅； | 液化石油气和压缩天然气充装 | 1.《气瓶充装站安全技术条件》（GB27550-2011）6.7； | 一般 | 每半年 | 现场巡查。 | 立即修复，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
| 3 |  | 1.3溶解气体充装场所 | 应当分别具有实瓶、空瓶和气体原料专用库房 | 溶解气体充装 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）D2.6.3.1； |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2充装设备 | 2.1通用要求 | 1.超装、超压、超温报警或自动切断联锁装置应完好； 2.配备的防止可燃气体与助燃气体或者不相容气体的错装接头完好； 3.装卸软管无皱褶、鼓包、破损； 4.防滑动、防拉脱设施有效； 5.抽空设备、介质分析检测仪器、阻火器和冷却喷淋装置完好。 6. 用于易燃、易爆、有毒介质的充装设备，紧急切断系统完好有效。 | 气瓶充装 | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.5； 2.《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）D2.4； 3.《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）7.1.9； 4.《气瓶充装站安全技术条件》（GB27550-2011）6.3；6.5；6.8；7.10；8.6； 5.《永久气体气瓶充装规定》（GB14194-2006）5.7 | 一般 | 每班 | 现场巡查。 | 立即修复或更换，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
| 5 |  | 2.2压缩气体充装专用设备 | 1.有抽真空工艺要求的，应当具有抽真空装置，氧气充装所配置的抽真空设备 应当使用氧专用油脂或无油脂润滑； 2.应当按照有关要求装设防错装接头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 2.3液化气体充装专用设备 | 1.液化石油气充装单位，应当具有气瓶的残液倒空和回收装置以及抽真空装置； 2.液化天然气充装单位，应当在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀； 3.液氨、液氯等毒性气体充装单位，应当具有回收或处理瓶内余气的装置，并且安装在可防止充装时气体溢出的负压操作系统上； 4.贮存容器应当装设准确、安全、醒目的液面显示装置，并且有可靠的防超装设施。 |  | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）D2.6.2.1； |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 2.4溶解气体充装专用设备 | 1.具有回收或者处理瓶内余气的装置； 2.具有抽真空、测量瓶内余压、确定剩余丙酮或者吸附气体介质量、补加丙酮或者吸附气体介质的装置；具有冷却喷淋和紧急喷淋装置，并且有可靠水源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3检测仪器与试验装置 | 3.1通用要求 | 1.充装单位装设的压力计量、温度计量、质量计量、安全阀、气体危险浓度监测报警装置(有毒、可燃气体和氧气及可窒息性气体的充装单位必须配置)应在检定、检验有效期，紧急切断系统完好有效； 2. 具有判定气瓶内部残液、残气化学性质的装置和仪器，以及处理易燃、易爆和有毒介质残液、残气的设施，完好有效。 |  | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）D2.5； | 一般 | 每半年 | 现场巡查。 记录检查。 | 立即修复或更换，并符合安全技术规范、标准的相应要求。 |  |  |  |
| 9 |  | 3.2压缩气体充装仪器设备 | 1.采用电解法制取氢气和氧气的充装单位，应当具有自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器。 |  | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）D2.6.1.2； |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 3.3液化气体充装仪器设备 | 1.具有与充装接头数量相等的计量衡器，以及专用的复称衡器，其中液氨、液氯、液化二甲醚、液化石油气充装应当配置具备超装自动切断功能的计量衡器，其他液化气体应当配置超装自动报警装置； 2.低温液化气体充装装置中的汽化器出口应当装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置。 |  | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）D2.6.2.2； |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4溶解乙炔气充装检查 | 4.1溶解乙炔气体充装前检查 | 1.检查制造许可证； 2.是否取得中国特种设备制造许可证的国外制造商生产的； 3.是否本充装单位自有产权乙炔瓶且未办理临时充装变更手续，是否托管气瓶； 4.是否存在瓶体腐蚀、机械损伤等表面缺陷，按GB 13076应报废的； 5.易熔合金是否熔融、流失、损伤； 6.是否超过规定使用年限的； 7.逐只检查是否有剩余压力（静置8小时），是否按规定进行置换。 8.有其他影响安全充装缺陷的。 | 溶解乙炔气瓶气瓶充装 | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《溶解乙炔气瓶充装规定》（GB13591-2009）5； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |
| 12 |  | 4.2溶解乙炔气体充装中检查 | 1.检查喷淋冷却水，水量应均匀、稳定喷淋在乙炔瓶上。 2.检查瓶壁温度不超过40℃。超温时，必须停止该瓶的充装，移至安全地点检查处理。 3.检查瓶阀有无堵塞现象，应保证充装顺畅。 4.充装中随时巡检，发现泄漏及时处理。 5.分次充装时，每次充装后的静置时间不小于8h，并应关闭瓶阀。 6.因故中断充装的乙炔瓶需要继续充装时，必须保证充装主管内乙炔气压力大于等于乙炔瓶内压力时，才可开启瓶阀和支管切换阀。 7.乙炔瓶的充装压力，任何情况下不得大于2.5 MPa。 | 溶解乙炔气瓶气瓶充装 | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《溶解乙炔气瓶充装规定》（GB13591-2009）6.2； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |
| 13 |  | 4.3溶解乙炔气体充装后检查 | 1.充装结束关闭瓶阀后，应通过乙炔回收系统将充装主管和支管内的乙炔回收。关闭瓶阀和管路阀时应轻缓，严而不紧，防止用力过庋。 2.充装结束后，应用肥皂水或其他合适的方法检查瓶阀、易熔塞的密封部位及它们与钢瓶的连接部位的气密性，以保证无泄漏。对于发现有泄漏的气瓶，应用安全的方法将瓶内乙炔排空，送有检验资质单位处理，在泄漏未完全排除之前，严禁重新充装。 3.充装后的乙炔瓶，应逐只置于符合要求的衡器上称重，测定瓶内乙炔充装量。 4.乙炔瓶内乙炔充装量应小于等于该瓶的最大乙炔量。 5.乙炔充装量超过最大乙炔量时．应将乙炔瓶内超装的乙炔回收到小于等于最大充装量，否则严禁出厂。 6.在正常充装条件下，乙炔瓶单位容积充装量，若低于0.12 kg/L时，将瓶内乙炔回收后，把乙炔瓶送至有检验资质单位处理。 7.乙炔瓶充装后，应按GB 6819规定的验收规则、试验方法、技术要求分析瓶内乙炔质量并验收。不合格的应妥善处理，严禁出厂。 8.乙炔瓶充装后，应静置8h以上，然后从同一批中抽取10%的瓶（不少于两只），测定其静置后压力。不合格的应及时妥善处理，否则严禁出厂。 9.出厂成品警示标签应符合规定。 | 溶解乙炔气瓶气瓶充装 | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《溶解乙炔气瓶充装规定》（GB13591-2009）7； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |
| 14 | 5液化气体充装检查 | 5.1液化气体充装前检查 | 1.气瓶生产单位是否具有“气瓶制造许可证”，且经过监督检验； 2.进口气瓶是否经过安全监察机构批准，并经检验合格； 3.拟充装气体是否与气瓶钢印中标记的气体名称或化学分子式一致； 4.警示标签上的气体名称或化学分子式是否与气瓶钢印标记一致； 5.是否自有产权气瓶或托管气瓶； 6.气瓶颜色标志是否与所充装气体的规定相符； 7.瓶阀出口螺纹型式是否符合规定（可燃气体瓶阀出口螺纹左旋，其他右旋）； 8.瓶内是否有余压，有余压是否进行定性鉴别； 9.外表面有无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤； 10.气瓶是否在检验周期内； 11.气瓶安全附件是否齐全并符合安全要求。 | 液化气体充装 | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《液化气体气瓶充装规定》（GB14193-2009）4.3； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |
| 15 |  | 5.2液化气体充装中检查 | 1.易燃液化气体含氧量超过2%（体积分数）时禁止充装； 2.用卡子连接代替螺纹连接进行充装时，应确认瓶阀出口螺纹与所装气体所规定的螺纹型式相符； 3.开阀操作缓慢，注意充装速度和充装压力，并监听瓶内异响； 4.易燃气体的充装过程，操作工具是否防爆； 5.充装过程中，检查气瓶各处密封、瓶体温度； 6.充装系数不得超过标准规定，逐只复查充装量； | 液化气体充装 | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《液化气体气瓶充装规定》（GB14193-2009）5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.8； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |
| 16 |  | 5.3液化气体充装后检查 | 1.充装量是否在规定范围； 2.瓶阀及其与瓶口连接的密封是否良好； 3.瓶体是否出现鼓包变形或泄露； 4.瓶体温度是否异常； 5.警示标签和充装标签是否黏贴。 | 液化气体充装 | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《液化气体气瓶充装规定》（GB14193-2009）5.12； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |
| 17 | 6焊接绝热气瓶充装 | 6.1焊接绝热气瓶充装前检查 | 1.气瓶应具有下列标记： (1)气瓶须由具有“制造许可证”的单位生产，并有制造商名称和监督检验标记； (2)气瓶的工作压力； (3)气瓶的瓶号和气瓶净重； (4)气瓶制造日期； (5)气瓶自有产权编号。 2.气瓶应逐只进行外观检查，外观检查包括： (1)充装介质名称和安全警示标签清晰、完整； (2)气瓶表面无油污； (3)气瓶表面无严重凹陷，无过烧现象或其他严重损伤； (4)气瓶阀门无损伤，松动和零件丢失现象，可正常操作；气相口、液相口和放空口的接头尺寸符合充装介质要求； (5)气瓶安全阀压力等级正确、完好无损，排放口无异物堵塞； (6)气瓶顶部的连接导管、液位计、压力表、调压器等无损坏、松动和零件丢失。 | 焊接绝热气瓶充装 | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《焊接绝热气瓶充装规定》（GB 28051-2011）3； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |
| 18 |  | 6.2焊接绝热气瓶充装中检查 | 1.应使用称重法进行充装。计量衡器应按规定定期检定，每天使用前应校正一次，保证其示值准确；可靠。衡器的最大称量值应为常用称量的(1.5～3.0)倍。 2.首次充装和返回时无剩余压力的气瓶，应以洁净的气体吹扫，以保证产品质量。 3.连接管路时注意保持接头密封面洁净，不要有水或冰。 4.对于二氧化碳气瓶，应使用二氧化碳气体吹扫。充液前应用二氧化碳气体加压至0.8 MPa以上，并在充装过程中持续保持气瓶内压力不低于0.8 MPa。 5.应保证气瓶直立充装，严禁卧放或斜放充装。 6.充装量不能超过气瓶铭牌规定的最大充装量，杜绝过量充装。 |  | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《焊接绝热气瓶充装规定》（GB 28051-2011）4； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |
| 19 |  | 6.5焊接绝热气瓶充装后检查 | 1.阀门应关闭，管路及各附件无漏气现象。2.气瓶外观无结霜、结露现象。 |  | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《焊接绝热气瓶充装规定》（GB 28051-2011）5； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |
| 20 | 7压缩气体充装 | 7.1压力气体充装前检查 | 1.气瓶是由具有“气瓶生产许可证”的单位生产； 2.进口气瓶应经特种设备安全监管部门认可； 3.充装的气体与气瓶制造钢印上气体名称或化学分子式相符； 4.警示标签上的气体名称与气瓶钢印上气体名称或化学分子式相符； 5.气瓶是本单位自有产权气瓶或托管气瓶； 6.气瓶外表面颜色标志符合要求，且清晰； 7.瓶阀出口螺纹型式是否符合规定（可燃气体瓶阀出口螺纹左旋，其他右旋）； 8.气瓶外表面无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺陷； 9.气瓶应在规定的检验有效期内； 10.气瓶的安全附件应齐全并符合安伞要求； 11.充装氧气或其他强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀不得沾染油脂或其他可燃物。 | 压缩气体充装 | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《压缩气体气瓶充装规定》（GBT 14194-2017）4.1； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |
| 21 |  | 7.2压缩气体充装中检查 | 1.气瓶充装输气管与瓶阀连接方式应为螺纹连接，禁止夹具连接； 2.压力表精度不低于1.6级，表盘直径不小于100mm，校验周期不超过6个月； 3.待充装气体中的杂质应符合要求； 4.开启瓶阀缓慢操作，并注意监听异响； 5.禁止用扳手等金属器敲击瓶阀和管道； 6.瓶内压力达到7MPa以前逐只检查瓶体温度，瓶内压力达到10MPa之前逐只检查瓶阀及各连接部密封是否良好； 7.充装流量不大于8m³/h（标准状态下）； 8.瓶内最高充装压力不得超过标准规定； | 压缩气体充装 | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《压缩气体气瓶充装规定》（GBT 14194-2017）5； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |
| 22 |  | 7.3压缩气体充装后检查 | 1.瓶内压力及质量是否符合规范、标准要求； 2.瓶阀出气口螺纹及其密封面是否完好； 3.瓶体无鼓包变形或泄露； 4.瓶体温度无异常升高； 5.瓶帽、充装标签和警示标签是否完好。 |  | 1.《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）6.4.5； 2.《压缩气体气瓶充装规定》（GBT 14194-2017）5.10； | 严重 | 实时 | 逐只检查。 | 1.立即停用并隔离气瓶； 2、气瓶送当地市场监管部门指定的单位（或气瓶定期检验机构）进行消除使用功能处理。 |  |  |  |

附表7

特种设备安全风险排查指南（现场管理-电梯）

| 序号 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | 自查标准 | 适用范围 | 排查依据 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | 整改验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1机房 |  | 1.机房门、窗应完好及锁闭，开门方向正确； 2.机房门应有“电梯机器——危险，未经允许禁止入内”安全提示标志，主电源开关断开上锁位置、曳引机吊环、旋转挤压等应有警示标志，盘车轮、曳引轮、限速器轮等应使用黄色警示色标（包括防护罩）； 3.机房清洁、无与电梯无关的物品和设备； 4.机房照明、温控设备等设施应能有效工作； 5.机房修理及救援通道应通畅； 6.机房中可拆卸的盘车手轮、松闸扳手等救援工具应齐全，挂墙或摆放在规定位置； 7.机房中明显位置应张贴救援操作说明； 8.机房中应有合适的消防设施； 9.机房电动机、减速机、控制柜等无异常噪声，无焦臭味，曳引机油正常无渗漏，曳引钢丝绳无断股、断丝、弯折、笼状变形等。 | 有机房电梯 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条； 2.《特种设备使用管理规则》SG08-2017）； 3.《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001-2009）（第1、2号、3号修改单） | 一般 | 每天 | 现场查看。 | 1.修复及锁闭门窗； 2.修复不能正常工作的照明、温控设备设施； 3.补齐相关的警示标志消防及救援设施设； 4.清洁及清理机房和通道； 5.发现第9项所列现象应即刻停梯并及时通知维护保养单位处理。 |  |  |  |
| 2 | 1.2无机房电梯控制柜 |  | 1.控制柜锁闭良好； 2.内部整洁； 3.运行时控制柜内无异常声响； 4.照明有效，紧急救援操作装置齐全。 | 无机房电梯 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001-2009）（第1、2号、3号修改单） | 一般 | 每季 | 要求维护保养单位例行保养时查看。 | 及时通知维护保养单位修复或调整。 |  |  |  |
| 3 | 1.3轿厢 |  | 1.轿厢中的警铃、五方通话装置、应急照明应工作正常；选层、开关门、报警等按钮及楼层、方向等显示装置应正常； 2.轿厢运行中应无异常的振动或撞击声响；3.轿厢运行中应无电气焦糊等异味； 4.轿厢的平层准确度宜在±10mm范围内； 5.开关门过程中厅、轿门无异常振动撞击、无卡阻现象；门扇、门套间隙客梯不大于6mm，货梯不大于10mm； 6.轿厢照明及通风设施应工作正常； 7.轿厢内乘客使用须知、电梯使用标志、安全警示标识应张贴在易于乘客注意的显著位置； 8.层门地坎滑道应清洁无垃圾。 | 电梯通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 2.《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017） 3.《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001-2009）（第1、2号、3号修改单） | 一般 | 每天 | 1.轿厢中按下报警装置与监控中心通话，必要时断电测试（包括应急照明）； 2.运行中体感及倾听有无振动或撞击声音； 3.现场查看。 | 及时通知维护保养单位修复或调整梯。 |  |  |  |
| 4 | 1.4底坑 |  | 1.底坑地面及底坑设备应无积灰、杂物、油污及建渣； 2.底坑内应无积水及渗水现象，排水设施工作正常； 3.底坑爬梯应牢固无松动； 4.底坑照明工作正常；5.缓冲器、补偿链、随行电缆等固定无异常、运行无擦挂。 | 电梯通用 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 2.《特种设备使用管理规则》TSG08-2017）2.《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001-2009）（第1、2号、3号修改单） | 一般 | 15天一次保养 | 在维护保养单位作业时现场查看或询问。 | 1.要求维护保养单位清洁及清理底坑油污、杂物、积水； 2.要求维护保养单位修复或更换底坑问题设施设备。 |  |  |  |
| 5 | 1.5梯路 |  | 1.自动扶梯及自动人行步道运行中无异常的振动或撞击声响； 2.自动扶梯及自动人行步道运行中扶手带与梯级运行速度同步； 3.自动扶梯及自动人行步道梳齿板梳齿与踏板面齿应完好，不得有两齿连续缺损；梳齿板啮合正常； 4.裙板毛刷完好。 | 自动扶梯及自动人行步道 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 2.《特种设备使用管理规则》TSG08-2017） 3.TSGT7005-2012电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道（第1、2号、3号修改单） | 一般 | 每天 | 1.运行中体感及倾听有无振动或撞击声音； 2.运行中双手分别握紧两侧扶手测试速度差。 | 及时书面通知维护保养单位修复或调整问题电梯。 |  |  |  |
| 6 | 1.6安全附件及安全保护装置 |  | 1.自动扶梯及自动人行步道运行方向上行及下行显示应与扶梯运行方向一致； 2.自动扶梯及自动人行步道防碰装置（如三角档板等）的高度、位置固定符合要求； 3.自动扶梯及自动人行步道上下出入口和扶梯之间保护栏杆，应牢固可靠、出入口通畅； 4.自动扶梯及自动人行步道防滑行、防攀爬、防夹装置等固定牢固，功能有效； 5.上下出入口安全警示标识齐全； 6.出入口急停开关、附加急停开关、扶手带入口保护开关正常可靠。 | 自动扶梯及自动人行步道 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 2.《特种设备使用管理规则》TSG08-2017） 3.TSGT7005-2012电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道（第1、2号、3号修改单） | 严重 | 每天 | 1.现场观察，必要时用手晃动挡板、护栏及防攀爬等装置； 2.要求维护保养单位在定期维护保养时测试（适用于第6条）。 | 修复或紧固问题挡板、护栏及防攀爬等装置。 |  |  |  |
| 7 |  |  | 1.限速器、安全钳、缓冲器、上下极限开关、轿厢意外移动、上行超速、门锁等安全保护装置应有效可靠； 2.主要零部件、安全部件更换或维修时，档案应保留完整。 | 电梯通用 | 1.《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017） 2.《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001-2009）（第1、2号、3号修改单） | 严重 | 每半年 | 询问维护保养单位、查看维护保养记录。 | 要求维护保养单位提供安全零部件检查记录、技术档案。 |  |  |  |
| 8 | 1.7维护保养管理 |  | 1.要求维护保养单位提供维护保养计划（时间、梯号、人员），以便于提前张贴告知用户； 2.维护保养警示护栏等防护措施齐全； 3.维护保养时，检查人员持证情况、监督配合维护保养过程，签字时确认维护保养项目与记录一致。 | 电梯通用 | 1.《特种设备使用管理规则》TSG08-2017）2.《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017） | 一般 | 每15日 | 现场检查。 | 要求维护保养单位及时整改。 |  |  |  |
| 9 | 1.8环境 |  | 1.学校、医院、车站、机场、商场、体育场馆、展览馆等人员密集的公共场所，电梯使用单位应当设立专人进行现场疏导； 2.安全管理员应提高巡查频次； 3.自动扶梯、自动人行道应当加强巡查、疏导，杜绝违规使用。 | 电梯、自动扶梯通用 | 1.《特种设备使用管理规则》TSG08-2017） 2.内蒙古自治区电梯安全管理办法 | 一般 | 每月 | 现场检查、查看巡查记录。 | 建立公共场所运营管理制度，加强运营管理，根据时节、时段及人员流量配备疏导人员。 |  |  |  |
| 10 |  |  | 1.机房或者机器设备间的空气温度保持在5℃～40℃之间； 2.电源输入电压波动在额定电压值±7％的范围内； 3.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃； 4.设备处于易于发生地震、洪涝、雷击等灾害区域； 5.设备处于实施现场救援时间超过半小时的地区； 6.新楼盘集中装修期间，应制定装修期电梯使用管理规定，如建渣袋装、专人巡查、超限物体禁用、保持地坎清洁等措施，确保电梯安全运行。（应设持证人员操作） | 电梯通用 | 1.《特种设备使用管理规则》TSG08-2017） 2.《电梯监督检验和定期检验规则》（TSGT7001-2009）（第1、2号、3号修改单） | 一般 | 每月 | 1.查看设计文件等； 2.每天排查。 | 保持机房温度在5℃～40℃之间（保证电梯稳定安全运行、延长使用寿命）、防潮、防汛、地震监测等设施，保证设备满足运行条件。 |  |  |  |

附表8

特种设备安全风险排查指南（现场管理-起重机械）

| 序号 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | 自查标准 | 适用范围 | 排查依据 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | 整改验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1标记、标牌和安全标志 | 1.1标记 | 额定起重量（额定起重力矩）应永久性标志或标牌。 | 桥式起重机、门式起重机、门座起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）10.1.2 | 一般 | 每年 | 现场查看 | 涂刷更新标记，标明相关信息 |  |  |  |
| 2 |  | 1.2标牌 | 每台起重机均应在适当的位置设置标牌,标牌上应标明制造厂名称、产品名称和型号、主要性能参数、出厂编号、制造日期等。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）10.1.3 | 一般 | 每年 | 现场查看 | 更新标牌，标明相关信息。 |  |  |  |
| 3 |  | 1.3安全标志 | 1.起重机上或工作区域内设有明显可见的文字安全警示标志； 2.在起重机的危险部位应有安全标志和危险图形符号； 3.采用高压供电的起重机械应在高压供电位置及高压控制设备处设置警示标志。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）10.1.4 | 一般 | 每年 | 现场查看 | 补全安全标志。 |  |  |  |
| 4 |  | 1.4电动机保护 | 1.电动机内应设置热传感元件； 2.电动机应设置热过载保护； 3.瞬时或反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应约为电动机最大启动电流的1.25倍。 | 起重机械 | 1.《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）8.12.TSGQ7016-2016安装、改造、重大修理监督检验规则 | 一般 | 每季 | 现场查看 | 装设、维修（确保至少有一项能正常工作）。 |  |  |  |
| 5 |  | 1.5线路保护 | 所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能，在线路发生短路或接地时，瞬时保护装置应能分断线路。 | 起重机械 | 1.《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）8.22.TSGQ7016-2016安装、改造、重大修理监督检验规则 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 立即停止使用；及时检修。 |  |  |  |
| 6 |  | 1.6错缺相保护 | 当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护。 | 起重机械 | 1.《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）8.32.TSGQ7016-2016安装、改造、重大修理监督检验规则 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 如果设备设计有应立即停止使用；及时检修。 |  |  |  |
| 7 |  | 1.7零位保护 | 起重机各传动机构应设有零位保护。 | 起重机械 | 1.《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）8.4 2.TSGQ7016-2016安装、改造、重大修理监督检验规则 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 如果设备设计有，立即停止使用；及时检修。 |  |  |  |
| 8 |  | 1.8失压保护 | 当起重机供电电源中断后，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自行运转。 | 起重机械 | 1.《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）8.5 2.TSGQ7016-2016安装、改造、重大修理监督检验规则 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 如果设备设计有，立即停止使用；及时检修。 |  |  |  |
| 9 |  | 1.9起重机械接地 | 1.起重机械本体的金属结构应与供电线路的保护导线可靠连接；2.严禁使用起重机械金属结构和接地线作为载流零线；3.所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽应可靠接地；4.接地电阻阻值不大于4Ω；5.保护导线只使用颜色标识时，应在导线全长使用黄/绿双色组合；6.电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分直接与供电电源保护接地连接。 | 起重机械 | 1.《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）8.8 2.《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C8.9 | 一般 | 每季 | 现场检查、测试 | 立即停止使用；及时检修。 |  |  |  |
| 10 |  | 1.10电气系统 | 吊笼顶用作安装、拆卸、维修平台时，则应设有检修或拆装时的顶部控制装置。对多速施工升降机当在吊笼顶操作时，只允许吊笼以低速运行。控制装置应安装非自动复位的急停开关，任何时候均可切断电路停止吊笼运行。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)13.7 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 11 |  | 1.11电气线路对地绝缘电阻 | 起重机绝缘电阻阻值应不小于1MΩ。 | 起重机械 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C8.10 | 一般 | 每半年 | 现场检查、测试 | 立即停止使用及时维修。 |  |  |  |
| 12 |  | 1.12照明 | 1.禁用金属结构做照明线路的回路； 2.可移动电源应采用安全电压； 3.照明回路进线侧应从起重机械电源侧单独供电，各工作照明均应设短路保护。 | 起重机械 | 1.《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）8.10 2.《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C8.11 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时检修。 |  |  |  |
| 13 | 2 | 2.1液压系 | 液压回路无漏油现象。 | 起重机械 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C6 | 一般 | 每日 | 现场检查 | 立即停止使用、及时维修。 |  |  |  |
| 14 |  |  | 液压缸安全限位装置无损坏。 | 起重机械 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C6 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时维修。 |  |  |  |
| 15 |  |  | 液压系统应设有防止过载和冲击的安全装置，采用溢流阀时，溢流阀的最高工作压力不得大于系统最高工作压力的1.1倍，同时不得大于泵的额定压力。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）5.1 | 一般 | 每季 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时维修。 |  |  |  |
| 16 |  |  | 液压系统应在合适的部位设置排气装置。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）5.8 | 一般 | 每年 | 现场检查 | 立即停止使用、及时维修。 |  |  |  |
| 17 |  |  | 平衡阀与变幅液压油缸、伸缩臂液压油缸、顶升液压用油缸和液压马达刚性连接。 | 塔式起重机、门座起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）5.6 | 一般 | 每半年 | 现场检查 | 立即停止使用、及时维修。 |  |  |  |
| 18 |  | 2. 2司机室 | 司机室固定连接牢固，露天工作应设置防雨防晒防护装置，司机室应配有灭火器，司机室地板应应用防滑的非金属隔热材料覆盖，各操纵装置标志应完好、醒目。 | 起重机械 | 《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.2-2015）附表A | 一般 | 每月 | 现场检查 | 调整、维修。 |  |  |  |
| 19 |  |  | 门窗玻璃应清洁，视线清晰。 | 起重机械 | 《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.2-2015）附表A | 一般 | 每周 | 现场检查 | 及时清洁确保视线清晰。 |  |  |  |
| 20 |  | 2. 3轨道 | 接头采用鱼尾板连接时，轨道接头高低差及侧向错位差不大于1mm，间隙不大于2mm。（或依据相关标准） | 桥式起重机、门式起重机、门座起重机 | 《起重设备安装施工及验收规范》（GB50278-2010）3.0.8 | 一般 | 每半年 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时调整。（或依据相关标准） |  |  |  |
| 21 |  | 2. 4车轮 | 在钢轨上使用的车轮应无影响性能的表面缺陷、轮缘的磨损不超标。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.7 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时维修、更换。 |  |  |  |
| 22 | 3金属结构 | 3.1主梁、端梁、导梁、支腿、连系梁、小车架、标准节等 | 主要受力构件失去整体稳定性时不应修复，应报废。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）3.9.1 | 严重 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时更换。 |  |  |  |
| 23 |  |  | 主要受力构件发生腐蚀时，应进行检查和测量。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）3.9.2 | 严重 | 每月 | 现场检查、测量 | 腐蚀超标立即停止使用及时更换。 |  |  |  |
| 24 |  |  | 主要受力构件产生裂纹时，应根据受力情况和裂纹情况采取阻止措施。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）3.9.3 | 严重 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时维修。 |  |  |  |
| 25 |  |  | 主要受力构件因产生塑性变形，使机构不能正常地安全运行时，如不能修复应报废。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）3.9.4 | 严重 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时维修、更换。 |  |  |  |
| 26 | 4机构 | 4.1起升机构 | 空载试验时，起升机构应无异响、振动，运行平稳，起升、下降限位符合要求。 | 起重机械 | 1.《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.2-2015）附表A2.《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016） | 一般 | 每日 | 现场检查 | 立即停止使用、及时调整、维修、更换。 |  |  |  |
| 27 |  |  | 起升机构应采取必要的措施避免起升过程中钢丝绳缠绕。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.1.1 | 一般 | 每日 | 现场检查 | 立即停止使用、及时调整、更换。 |  |  |  |
| 28 |  |  | 当吊钩处于工作位置最低点时，卷筒上缠绕的钢丝绳，除固定圈数外，不应少于2圈（塔式、门座起重机、升降机3圈），当吊钩处于工作位置最高点时，卷筒上还宜留有至少1整圈的绕绳余量。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.1.1 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时调整、维修。 |  |  |  |
| 29 |  | 4.2运行机构 | 按照规定的使用方式应能够使整机和小车平稳的启动和停止。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.1.2 | 一般 | 每日 | 现场检查 | 及时调整、维修、更换。 |  |  |  |
| 30 |  |  | 露天工作的轨道运行式起重机应设有可靠的防风装置。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.1.2 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时装设，不起作用应进行维修或更换。 |  |  |  |
| 31 |  |  | 空载试验时，运行机构运行应无异响、振动；各安全装置符合要求。 | 起重机械 | 1.《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.5-2015）附表A2.《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016 | 一般 | 每日 | 现场检查 | 立即停止使用、及时维修、更换。 |  |  |  |
| 32 |  |  | 无影响起重机使用的歪斜跑偏、啃轨等。 | 起重机械 | 《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.5-2015）附表A | 一般 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时维修。 |  |  |  |
| 33 |  | 4.3传动机构 | 人货两用施工升降机钢丝绳在驱动卷筒上的绳端应采用楔形装置固定，货用施工升降机钢丝绳在驱动卷筒上的绳端可采用压板固定。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)9.3.10 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 按使用说明书进行绳端固定。 |  |  |  |
| 34 |  | 4.4回转机构 | 回转机构在工作状态下，按照规定的使用方式应能够平稳的启动和停止。 | 门座起重机、塔式起重机、流动式起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.1.3 | 一般 | 每日 | 现场检查 | 及时调整、维修。 |  |  |  |
| 35 |  |  | 空载试验时，回转机构运行应无异响、振动，安全保护装置符合要求。 | 门座起重机、塔式起重机、流动式起重机 | 《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.5-2015）附表A | 一般 | 每日 | 现场检查 | 及时调整、维修、更换。 |  |  |  |
| 36 |  | 4.5变幅机构 | 空载试验时，变幅机构运行应无异响、振动，安全保护装置符合要求。。 | 门座起重机、塔式起重机、流动式起重机 | 《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.5-2015）附表A | 一般 | 每日 | 现场检查 | 及时调整、维修。 |  |  |  |
| 37 |  |  | 按照规定的使用方式，起升机构悬吊额定载荷时，动臂变幅机构应能够提升和下降臂架并能保持静止状态。 | 门座起重机、塔式起重机 | 《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.5-2015）附表A | 一般 | 每周 | 现场检查 | 及时调整、维修。 |  |  |  |
| 38 |  |  | 采用钢丝绳变幅的机构，变幅机构的卷筒必须具有足够的容绳量，保证完成起重臂从最大幅度到最小幅度位置的作业。 | 门座起重机、塔式起重机、流动式起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.1.4 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维修。 |  |  |  |
| 39 | 5主要零部件 | 5.1钢丝绳 | 起升机构或非平衡变幅机构不应使用接长的钢丝绳。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.1.3 | 一般 | 每年 | 现场检查 | 立即停止使用、及时更更换同型号非接长钢丝绳。 |  |  |  |
| 40 |  |  | 钢丝绳端部的固定和连接应符合以下要求：（1）编结时编插长度不小于钢丝绳直径15倍，最短编插长度不小于300mm，编插部分应绑扎细钢丝，且细钢丝绑扎长度不小于钢丝绳直径20倍；（2）绳卡固定时数目不小于3个且U形应在钢丝绳短尾部分，绳卡间距和最后一个绳卡后的钢丝绳尾端长度，都不应小于钢丝绳直径的5～6倍。且绳头长度不应小于140mm，绳卡应方向顺序应一致,不得一正一反交错使用；（3）采用压板固定时，压板数目不少于2个，电动葫芦绳端采用压板固定时，压板不少于3个，压板压钢丝绳的圈数不少于2圈。 | 起重机械 | 1.《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.1.5 | 严重 | 每月 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时调整、维修、紧固。 |  |  |  |
| 41 |  |  | 钢丝绳不应有明显的变形、机械损伤和钢丝绳表面不应有明显露出的新丝。 | 起重机械 | 《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.5-2015）附表A | 一般 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用，达到报废标准时及时更换。 |  |  |  |
| 42 |  | 5.2吊钩及其他取物装置 | 起重机械不得使用铸造吊钩，吊钩螺母的防松装置应有效。 | 起重机械（升降机、停车设备除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.2.2 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时更换、维修防松装置。 |  |  |  |
| 43 |  |  | 当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩。 | 起重机械（升降机、停车设备除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.2.3 | 严重 | 每日 | 现场检查 | 立即停止使用、及时更换、维修防脱钩装置。 |  |  |  |
| 44 |  |  | 吊运物品需要同步供电的取物装置，其供电电缆的收放速度应与该取物装置升降的速度相匹配，在升降的过程中电缆不用过分松弛或触碰起重钢丝绳。 | 起重机械（升降机、停车设备除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.2.4 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整放电缆速度。 |  |  |  |
| 45 |  |  | 在可分吊具上，应永久地标明其自重和能起吊物品的最大质量。 | 起重机械（升降机、停车设备除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.2.5 | 一般 | 每半年 | 现场检查 | 及时清洁、擦洗。 |  |  |  |
| 46 |  |  | 锻造吊钩的标志应永久、清晰。 | 起重机械（升降机、停车设备除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.2.7 | 一般 | 每半年 | 现场检查 | 及时清洁、擦洗。 |  |  |  |
| 47 |  |  | 锻造吊钩缺陷不得补焊。 | 起重机械（升降机、停车设备除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.2.6 | 严重 | 每半年 | 现场检查，大（中）修时应进行无损探伤检测 | 达到报废标准时应及时更换。 |  |  |  |
| 48 |  |  | 短环链：链条传动系统应保证链条与链轮正确啮合并平稳运转，应装设可靠的导链和脱链装置，应防止链条松弛脱开链轮，应保证链条的润滑，在受力状态下，严禁链条扭转和打结，链条的承载端与端件的连接应安全可靠。 | 起重机械（升降机、停车设备除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.3.1 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 达到报废标准时应及时更换。 |  |  |  |
| 49 |  | 5.3卷筒 | 钢丝绳在卷筒上应能按顺序整齐排列，只绕一层钢丝绳的卷筒，应作出绳槽，用于多层缠绕的卷筒，应采用适用的排绳装置或便于钢丝绳自动转层缠绕的凸缘导板结构等措施。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.4.1 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时检查调整。 |  |  |  |
| 50 |  |  | 多层缠绕的卷筒，应有防止钢丝绳从卷筒端部滑落的凸缘。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.4.2 | 一般 | 每年 | 现场检查 | 维修检查，确保凸缘完好。 |  |  |  |
| 51 |  |  | 卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应安全可靠并有防松或自紧的性能，如果钢丝绳尾端用压板固定，固定强度不应低于钢丝绳破断拉力的80%，且至少应有两个相互分开的压板压紧，并用螺栓将压板可靠固定。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.4.3 | 一般 | 每周 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时调整、维修、紧固，确保固定可靠。 |  |  |  |
| 52 |  | 5.4滑轮 | 滑轮应有防止钢丝绳脱槽的装置或结构，在滑轮罩的侧板和圆弧顶板等处与滑轮本体的间隙不应超过钢丝绳直径的0.5倍。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.5.1 | 一般 | 每月 | 现场检查、测试 | 及时维修，避免损害钢丝绳的缺陷。 |  |  |  |
| 53 |  |  | 人手可触及的滑轮组，应设置滑轮罩体。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.5.2 | 一般 | 每周 | 现场检查 | 及时维修、若损坏及时更换。 |  |  |  |
| 54 |  | 5.5联轴器 | 联轴器应无缺损、松动、漏油等，运行中无异常振动和无异常响动；防护罩符合要求。 | 起重机械 | 《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.5-2015） | 一般 | 每周 | 现场检查 | 调整、维修。 |  |  |  |
| 55 |  | 5.6减速器 | 运行中无异常振动和无异常响动，无漏油和过热。 | 起重机械 | 《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.5-2015）附表A | 一般 | 每日 | 现场检查 | 调整、维修。 |  |  |  |
| 56 |  |  | 油位应在要求范围内。 | 起重机械 | 《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.5-2015）附表A | 一般 | 每日 | 现场检查 | 及时按使用说明书补充润滑油。 |  |  |  |
| 57 | 6安全保护装置 | 6.1制动器 | 制动器应便于检查，常闭式制动器的制动弹簧应是压缩式的，制动器应可调整，制动衬片应能方便更换。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.6.4 | 一般 | 每日 | 现场检查 | 立即停止使用、及时更换、维修。 |  |  |  |
| 58 |  |  | 制动衬垫的磨损应有自动补偿功能。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.6.5 | 一般 | 每周 | 现场检查、更换时确认 | 立即停止使用、及时更换、维修。 |  |  |  |
| 59 |  |  | 动力驱动的起重机，其起升、运行机构均应装设可靠的制动装置，当机构要求具有载荷支持作用时，应装设机械常闭式制动器。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）4.2.6.1 | 一般 | 每年 | 现场检查、更换时确认 | 立即停止使用、及时更换、维修。 |  |  |  |
| 60 |  |  | 制动器零件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷、液压制动器无漏油现象。 | 起重机械 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.1.3 | 严重 | 每日 | 现场检查 | 立即停止使用、及时维修、达到报废标准时应及时更换。 |  |  |  |
| 1 |  |  | 制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污。 | 起重机械 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.1.4 | 严重 | 每日 | 现场检查 | 立即停止使用、及时维修、达到报废标准时应及时更换。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 制动器的推动器无漏油现象。 | 起重机械 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.1.5 | 严重 | 每日 | 现场检查 | 立即停止使用、及时维修、达到报废标准时应及时更换。 |  |  |  |
| 3 |  | 6.2起升高度（下降深度）限位器 | 起升机构均应设置起升高度（下降深度）限位器。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.2.1 | 严重 | 每周 | 现场检查、空车检查测试 | 立即停止使用、及时装设限位装置。 |  |  |  |
| 4 |  |  | 吊具达到极限位置时能够自动切断电源。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.2.1 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时调整。 |  |  |  |
| 5 |  | 6.3运行限位器 | 起重机和起重小车，应在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。（设计不要求的除外） | 起重机械（升降机除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.2.2 | 严重 | 每周 | 现场检查、空车检查测试 | 立即停止使用、及时装设并调整。 |  |  |  |
| 6 |  | 6.4防碰撞装置 | 当两台或两台以上起重机械或起重小车在同一轨道上时，应装设防碰撞装置。 | 起重机械（升降机、停车设备除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.2.9 | 严重 | 每月 | 现场检查、空车检查测试 | 立即停止使用、及时装设并调整。 |  |  |  |
| 7 |  | 6.5起重量限制器 | 动力驱动无倾覆危险的起重机应设起重量限制器。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.3.1 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设并调整。 |  |  |  |
| 8 |  |  | 起重量限制器未被短接。 | 起重机械 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.4 | 严重 | 每周 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时检修，确保起重量限制器正常工作。 |  |  |  |
| 9 |  | 6.6抗风防滑装 | 室外工作的轨道式起重机应装设可靠的抗风、防滑装置。 | 门式起重机、门座起重机、桥式起重机、塔式起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.4.1.1 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 10 |  |  | 工作状态下的抗风制动，其制动与释放应考虑与运行机构联锁并能从控制室内自动进行操作。 | 门式起重机、门座起重机、桥式起重机、塔式起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.4.1.2 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时检修。 |  |  |  |
| 11 |  |  | 零件无缺损。 | 门式起重机、门座起重机、桥式起重机、塔式起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSGQ7015-2016）C5.6 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 及时检修，确保零部件正常工作。 |  |  |  |
| 12 |  |  | 防风拉索、锚定装置应牢固可靠。 | 门式起重机、门座起重机、桥式起重机、塔式起重机 | 《起重机械检查与维护规程》（GB/T31052.5-2015）附表A | 严重 | 每周 | 现场检查 | 及时紧固、调整。 |  |  |  |
| 13 |  | 6.7报警装置 | 应设置蜂鸣器、闪烁灯等作业报警装置。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.6.6 | 一般 | 每日 | 现场检查、测试 | 及时检修，确保报警装置正常工作。 |  |  |  |
| 14 |  | 6.8轨道清扫器 | 在轨道上行驶的起重机和起重小车，台车架（或者端梁）下面和小车架下面应装设轨道清扫器。 | 起重机械（升降机、停车设备除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.6.2 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 15 |  |  | 扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙不大于10mm，塔式起重机扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙不大于5mm。 | 起重机械（升降机、停车设备除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.6.2 | 一般 | 每季 | 现场检查、测试 | 调整、维修。 |  |  |  |
| 16 |  | 6.9缓冲器和端部止挡 | 在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构均应设置缓冲器或缓冲装置。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.2.10 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 17 |  |  | 轨道端部止挡装置应牢固可靠，防止起重机脱轨。 | 桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.2.10 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 及时检修、调整。 |  |  |  |
| 18 |  | 6.10紧（应）急停止开关 | 起重机应在便于操作人员接触的位置装设紧急停止开关。 | 起重机械 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.10 | 严重 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 19 |  |  | 紧急停止开关能够切断起重机械动力电源，不能自动复位。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）6.2.4 | 严重 | 每月 | 现场检查、测试 | 及时检修、调整。 |  |  |  |
| 20 |  |  | 紧急停止开关为红色。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）6.2.4 | 一般 | 每年 | 现场检查 | 及时检查涂刷安全色。 |  |  |  |
| 21 |  | 6.11风速仪及风速报警器 | 起升高度大于50米露天工作的起重机应安装风速仪。 | 门式起重机、门座起重机、塔式起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.13 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 22 |  |  | 风速仪应安装在起重机上方迎风处。 | 门式起重机、门座起重机、塔式起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.6.1.1 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 现场调试，检查安装位置。 |  |  |  |
| 23 |  |  | 室外工作的高大起重机应装有显示瞬时风速的风速报警器，当风力大于工作状态的计算风速设定值时，应能发出报警信号。 | 门式起重机、门座起重机、塔式起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.6.1.2 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 现场调试，检查动作情况。 |  |  |  |
| 24 |  | 6.12防护（雨）罩、隔热装置 | 起重机械上外露的可能伤人的运动零部件应设防护罩。 | 起重机械 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.14 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 25 |  |  | 露天作业的起重机械上电气设备应设置防雨罩或防雨罩破损。 | 起重机械 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.14 | 一般 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 26 |  |  | 吊运熔融金属的起重机应设置隔热装置或隔热装置损坏。 | 桥式起重机、门式起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.14 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 27 |  | 6.13联锁保护装置 | 进入桥式起重机和门式起重机的门，从司机室登上桥架的舱口门，应能联锁保护，当门打开时，应断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构电源。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.5.1 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 28 |  |  | 司机室与进入通道有相对运动时，进入司机室的门应设置联锁保护，当门打开时，应断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构电源。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.5.2 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 及时维修、调试，确保正常工作。 |  |  |  |
| 29 |  |  | 两处或多处可进行操作的起重机应有联锁保护，保证只能在一处操作。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.5.3 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 及时维修、调试，确保正常工作。 |  |  |  |
| 30 |  | 6.14防止臂架向后倾翻装置 | 存在向后倾翻可能的臂架俯仰变幅机构（液压油缸变幅除外）起重机，应装设有防止臂架后倾装置，保证当变幅机构的行程开关失灵时，能阻止臂架向后倾翻。 | 门座起重机、塔式起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.17 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 31 |  | 6.15回转限位装置 | 需要限制回转范围时，起重机应安装回转角度限位装置。 | 门座起重机、塔式起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.16 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 32 |  | 6.16回转锁定装置 | 流动式起重机和其他回转起重机的回转部分应装设回转锁定装置。 | 门座起重机、塔式起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.2.7 | 一般 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 33 |  | 6.17起重力矩限制器 | 额定起重量随工作幅度变化的起重机应装设起重力矩限制器。 | 门座起重机、塔式起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.3.2 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 34 |  |  | 当实际起重量超过实际幅度对应的起重量的额定值95%时，起重力矩限制器宜发出报警信号。 | 门座起重机、塔式起重机 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.3.2 | 严重 | 每周 | 现场检查、测试 | 及时调试，确保正常使用。 |  |  |  |
| 35 |  | 6.18防小车坠落保护 | 塔式起重机变幅小车应设置当轮轴断裂时防止小车坠落的保护装置。 | 塔式起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.24.1 | 严重 | 每周 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 36 |  | 6.19强迫换速装置 | 对最大变幅速度超过40m/min的塔式起重机，在小车向外运行时，当起重力矩达到0.8倍的额定值时，应能转换为不高于40m/min的速度运行。 | 塔式起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.24.2 | 一般 | 每月 | 现场检查、测试 | 及时调试，确保正常使用。 |  |  |  |
| 37 | 7桥门式起重机专项安全保护和防护装置 | 7.1防倾翻安全钩 | 单梁起重机在主梁一侧落钩时应设置防倾翻安全钩。 | 桥式起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.23 | 严重 | 每年 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 38 |  | 7.2偏斜显示（限制）装置 | 对于跨度大于40米的门式起重机应设置偏斜显示（限制）装置。 | 门式起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.23 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 39 |  | 7.3导电滑触线的安全防护 | 桥式起重机滑触线应设置防护装置。 | 桥式起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.23 | 严重 | 每年 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 40 |  |  | 多层布置的桥式起重机，下层起重机应采用电缆或安全滑线供电。 | 桥式起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C5.23 | 一般 | 每年 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 41 | 8安全监控管理系统 | 8.1安全监控管理功能要求的硬件配备 | 按照规定装设安全监控管理系统的硬件。 | 200t以上通用桥式起重机、50~75t吊运熔融金属的桥式起重机、100t以上通用门式起重机、造船门式起重机、架桥机、60t以上门座起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C9.1-9.4 | 严重 | 每年 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 42 |  | 8.2管理权限的设定 | 设定管理权限。 | 200t以上通用桥式起重机、50~75t吊运熔融金属的桥式起重机、100t以上通用门式起重机、造船门式起重机、架桥机、60t以上门座起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C9.1-9.4 | 一般 | 每年 | 现场检查 | 及时设定管理权限。 |  |  |  |
| 43 |  | 8.3故障自诊断 | 开机进入系统后，系统应运行自检程序并显示自检结果，系统发生故障影响正常使用时，能立即发出报警信号。 | 200t以上通用桥式起重机、50~75t吊运熔融金属的桥式起重机、100t以上通用门式起重机、造船门式起重机、架桥机、60t以上门座起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C9.1-9.4 | 一般 | 每日 | 现场检查 | 及时调试，确保正常使用。 |  |  |  |
| 44 |  | 8.4报警装置 | 在空载条件下，报警装置能向起重机械操作者和处于危险区域的人员发出清晰的声、光报警信号。 | 200t以上通用桥式起重机、50~75t吊运熔融金属的桥式起重机、100t以上通用门式起重机、造船门式起重机、架桥机、60t以上门座起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C9.1-9.4 | 一般 | 每周 | 现场检查 | 及时调试，确保正常使用。 |  |  |  |
| 45 |  | 8.5监控参数验证 | 监控参数能准确显示。 | 200t以上通用桥式起重机、50~75t吊运熔融金属的桥式起重机、100t以上通用门式起重机、造船门式起重机、架桥机、60t以上门座起重机 | 《起重机械定期检验规则》（TSG7015-2016）C9.5 | 一般 | 每季 | 现场检查、测试 | 及时调试，确保正常使用。 |  |  |  |
| 46 | 9标记、标牌和安全标志 | 9.1安全标志 | 在停车设备的出入口、操作室、检修场所、电气柜等明显可见处应设置相应的安全标志(包括禁止标志、警告标志和提示标志)，并应符合GB2894和GB16179的规定。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.1 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 47 | 10基本尺寸要求 | 10.1车位载车结构的材料 | 车位载车结构应采用非燃烧体材料制造。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.2 | 一般 | 1.每年2.载车板更换时 | 现场检查 | 更换、维修。 |  |  |  |
| 48 |  | 10.2出入口尺寸 | 停车设备出入口的宽度应大于适停汽车宽度加500mm(不含后视镜宽度)，但不小于2250mm。存容轿车的准无人和人车共乘方式的停车设备出入口的高度不应小于1800mm；无人方式的停车设备工作区出入口的高度不应小于1600mm；存容客车的停车设备出入口的高度不应小于适停汽车高度加100mm。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.3 | 一般 | 每季 | 现场检查、测量 | 及时检查调整，确保尺寸符合规范。 |  |  |  |
| 49 |  | 10.3搬运器(或载车板)停车表面与出入口地面之间的距离 | 对汽车自行驶入的，搬运器(或载车板)停车表面端部与出入口地面接合处的水平距离不应大于40mm，垂直高差不应大于50mm。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.3 | 一般 | 每年 | 现场检查、测量 | 及时检查调整，确保尺寸符合规范。 |  |  |  |
| 50 |  | 10.4人行通道尺寸 | 停车设备内，如设置人行通道时，人行通道的宽度不应小于500mm,高度不应小于1800mm。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.3 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 及时检查调整，确保尺寸符合规范。 |  |  |  |
| 51 |  | 10.5停车位尺寸 | 宽度:对用搬运器将汽车送入停车位的，不应小于适停汽车全宽加150mm(含后视镜宽度)，带有对中装置的，不应小于适停汽车全宽加50mm；对于汽车自行驶入停车位的，不应小于适停汽车宽度加500mm(不含后视镜宽度)。长度:不应小于适停汽车的全长加200mm。高度:不应小于适停汽车的高度与存取车时微升微降等动作要求高度之和加50mm。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.3 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 及时检查调整，确保尺寸符合规范。 |  |  |  |
| 52 | 11主要零部件 | 11.1搬运器 | 在不妨碍安全的前提下，搬运器的顶板、侧面围栏、门可以省略。若驾驶员有可能从搬运器表面500mm以上的落差处跌落，应设有侧面围栏和底部踢脚板，围栏高度不应小于1000mm，对人车共乘方式围栏高度不应小于1400mm，底部踢脚板高度不应小于100mm。围栏和扶手到邻近的相对移动部件之间的安全距离至少为80mm。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.1 | 一般 | 每季 | 现场检查、测量 | 及时检查调整，确保尺寸符合规范。 |  |  |  |
| 53 |  | 11.2钢丝绳、卷筒、滑轮 | 保证钢丝绳不能从滑轮上脱出，应有防止钢丝绳跳出绳槽的装置。钢丝绳禁止接长使用。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.2 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用，及时检修。 |  |  |  |
| 54 |  |  | 卷筒上钢丝绳尾端的固定装置应有防松或自紧的功能。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.2 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用，及时检修。 |  |  |  |
| 55 |  |  | 当搬运器或载车板处于最低工作位置时，钢丝绳在卷筒上的缠绕(除固定绳尾的圈数外)不应少于两圈。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.2 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用，及时检修，确保安全圈数。 |  |  |  |
| 56 |  |  | 卷筒不应有裂纹，筒壁磨损不超过原壁厚的20%。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.2 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 及时维修、达到报废标准时及时更换。 |  |  |  |
| 57 |  |  | 滑轮不应有：（1）裂纹；（2）绳槽径向磨损量达钢丝绳直径的50%；（3）绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%；（4）绳槽不均匀磨损量达3mm；（5）其他损害钢丝绳的缺陷。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.2 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 及时维修、达到报废标准时及时更换。 |  |  |  |
| 58 |  | 11.3起升用链条 | 停车设备应有保证链条不能从链轮上脱出的措施(如张紧装置、防脱装置等)。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.3 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 维修、更换。 |  |  |  |
| 59 |  |  | 链条出现下述情况之一应报废：（1）可见裂纹；（2）过盈配合处松动；（3）链条相对磨损伸长率达到3%。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.3 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 维修、更换。 |  |  |  |
| 60 |  | 11.4起升用螺杆/螺母 | 正常使用的螺杆、螺母之间应转动灵活，无卡阻现象，螺杆、螺母不应有裂纹和加工缺陷，应安装防止搬运器从螺杆上脱开的装置。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.4 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 维修、更换。 |  |  |  |
| 61 |  |  | 起升螺杆副应设置防止尖锐物和异物进入的装置。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.4 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 维修、更换。 |  |  |  |
| 62 |  |  | 螺杆两端均应设有止挡装置，以防止承载轴承和螺母从螺杆上脱落。载车板抵达终点后起升螺杆副应有足够的安全缓冲行程；应设置防止载车板落地后对螺杆副直接冲击的装置或措施。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.4 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 维修、更换。 |  |  |  |
| 63 |  | 11.5回转盘 | 1.按停车库的布置及使用要求，可在转换区或工作区设置回转盘； 2.需有定位装置的回转盘，在升降或回转位置应有定位装置或相应的措施。不需有定位装置的回转盘，可不设此置； 3.回转盘应运转平稳、可靠； 4.回转盘上停放的汽车，其回转轨迹与周围障碍物之间的间隙最小为50mm。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.4.6 | 一般 | 每季 | 现场检查、测量 | 设置、调整。 |  |  |  |
| 64 |  | 11.6液压系统 | 液压系统应设过压保护装置，当工作压力达到额定压力的1.25倍时，能自动动作，对系统进行过压保护。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.5 | 一般 | 每季 | 现场检查、测试 | 调整、维修。 |  |  |  |
| 65 |  |  | 液压升降系统应设置安全保护装置，防止液压系统失压，致使搬运器坠落。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.5 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 设置。 |  |  |  |
| 66 |  |  | 液压系统应具有切断装置，以防止在进行维护作业或在液压设备调整时意外起动而引起伤害。切断装置应标记其用途和操作的形式，且在“切断”位置时应能够锁定。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.5 | 一般 | 每季 | 现场检查 | 设置、维修。 |  |  |  |
| 67 |  |  | 由于内部泄漏造成搬运器下降，24h内不得超过30mm。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.5 | 一般 | 每季 | 现场检查、测量 | 维修、更换。 |  |  |  |
| 68 | 12安全保护装置 | 12.1汽车长、宽、高限制装置 | 对进入停车设备的汽车进行车长、车宽、车高的检测，超过适停汽车尺寸时，机械不得动作并应报警。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.3 | 一般 | 每季 | 现场检查、测试 | 调整、维修。 |  |  |  |
| 69 |  | 12.2阻车装置 | 当出现以下情况时应在汽车车轮停止的位置上设置阻车装置:（1）当搬运器沿汽车前进和后退方向运动时，有可能出现汽车跑到预定的停车范围之外时；（2）对于准无人方式，驾驶员在将汽车停放到搬运器或载车板上，可能导致汽车停到预定的停车范围之外时；（3）当汽车直接停在回转盘上时。阻车装置的高度不应低于25mm，当采用其他有效措施阻车时，也可不再设置此阻车装置。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.4 | 一般 | 每季 | 现场检查、测量 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 70 |  | 12.3人车误入检测装置 | 不设库门或开门运转的停车设备应设人车误入检测装置，当设备运行过程中，如有其他汽车或人员进入时，应使机械立即停止动作。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.5 | 一般 | 每季 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 71 |  | 12.4汽车位置的检测装置 | 应设置检测装置，当汽车未停在搬运器或载车板上的正确位置时，停车设备不能运行。但操作人员确认安全的场合则不受本条限制。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.6 | 一般 | 每季 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 72 |  | 12.5出入口门(栅栏门)联锁保护装置 | 对出入口有门或围栏的停车设备应设置联锁保护装置，当搬运器没有停放到准确位置时，车位出入口的门等不能开启；当门处于开启状态时，搬运器不能运行。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.7 | 一般 | 每季 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 73 |  | 12.6自动门防夹装置 | 为防止汽车出入停车设备时自动门将汽车意外夹坏，应设置防夹装置。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.8 | 一般 | 每季 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 74 |  | 12.7防重叠自动检测装置 | 为避免向已停放汽车的车位再存进汽车，应设置对车位状况(有无汽车)进行检测的装置，或采取其他防重叠措施。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.9 | 一般 | 每季 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 75 |  | 12.8防坠落装置 | 搬运器（或载车板）运行到位后，若出现意外，有可能使搬运器或载车板从高处坠落，应设置防坠落装置，即使发生钢丝绳、链条等关键部件断裂的严重情况，防坠落装置必须保证搬运器（或载车板）不坠落。对准无人方式的汽车专用升降机应安装防坠落装置，但可不安装安全钳、限速器。对人车共乘式的汽车专用升降机可不装防坠落装置，但必须安装安全钳、限速器。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.10 | 严重 | 每季 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 76 |  | 12.9警示装置 | 停车设备应设有能发出声或光报警信号的警示装置，在停车设备运转时该警示装置应起作用。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.11 | 一般 | 每周 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 77 |  | 12.10松绳（链）检测装置或载车板倾斜检测装置 | 为防止驱动绳(链)部分松动导致载车板(搬运器)倾斜或钢丝绳跳槽，应设置松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测装置，当载车板(搬运器)运动过程中发生松绳(链)情况时，应立即使设备停止运行。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.14 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 78 |  | 12.11安全钳 | 1.安全钳的选用与安装应符合GB7588的规定，无人方式、准无人方式、液压直顶式除外； 2.搬运器在运行过程中，在达到限速器动作速度时，甚至在悬挂装置断裂的情况下，安全钳应能夹紧导轨使装有额定载荷的搬运器制动停止并保持静止状态； 3.停车设备的安全钳释放应由专业人员操纵； 4.禁止将安全钳的夹爪或钳体充当导靴使用。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.15 | 严重 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 79 |  | 12.12限速器 | 1.限速器的选用与安装应符合GB7588的规定。无人方式、准无人方式、液压直顶方式除外； 2.限速器的动作应发生在速度大于或等于额定速度的115%。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.16 | 一般 | 每月 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 80 |  | 12.13紧急联络装置 | 对于人车共乘式的停车设备，在搬运器内必须设置紧急联络装置，以便在发生停电、设备故障等紧急情况时，与外部的联络。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.17 | 严重 | 每月 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 81 |  | 12.14运转限制装置 | 人员未出设备，设备不得启动。可通过激光扫描器、灵敏光电装置等自动检查在转换区里有无人出现，当有管理人员确认安全的情况下，可不设置此装置。 | 机械式停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）5.7.2.18 | 严重 | 每月 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 82 | 13主要零部件 | 13.1钢丝绳、滑轮 | 钢丝绳式人货两用施工升降机，提升吊笼的钢丝绳不得少于两根，且相互独立，直径不应小于9mm。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)8.1.2 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 及时调整、更换。 |  |  |  |
| 83 |  |  | 钢丝绳式货用施工升降机，额定载重量不大于320Kg的钢丝绳直径不得小于6mm，额定载重量大于320Kg的钢丝绳直径不得小于8mm。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)8.1.3 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 及时调整、更换。 |  |  |  |
| 84 |  |  | 齿轮齿条式人货两用施工升降机悬挂对重的钢丝绳不得少于两根，且相互独立，直径不应小于9mm。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)8.1.4 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 及时调整、更换。 |  |  |  |
| 85 |  |  | 防坠安全器上用的钢丝绳直径不应小于8mm。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)8.1.5 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 及时调整、更换。 |  |  |  |
| 86 |  |  | 钢丝绳应尽量避免反向弯曲的结构布置。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)8.1.8 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 停止使用，调整结构布置。 |  |  |  |
| 87 | 14安全保护装置 | 14.1防护围栏 | 吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》（GB10055-2007）4.2 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 88 |  |  | 地面防护围栏的高度不应低于1.8m。对于钢丝绳式的货用施工升降机，其地面防护围栏的高度不应低于1.5m。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》（GB10055-2007）4.2 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 及时调整、维护。 |  |  |  |
| 89 |  |  | 当附件或操作箱位于施工升降机的防护围栏内时，应另设置隔离区域，并安装锁紧门。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》（GB10055-2007）4.2 | 一般 | 每月 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 90 |  | 14.2停层 | 各停层处应设置层门。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)5.1.1 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 91 |  |  | 层门不应突出到吊笼的升降通道上。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)5.1.2 | 一般 | 每日 | 现场检查 | 及时调整、维护。 |  |  |  |
| 92 |  |  | 层门不得向吊笼运行共通道一侧开启，实体板层门上应在视线位置设置观察窗。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)5.2.4 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护。 |  |  |  |
| 93 |  |  | 层门的平衡重必须有导向装置，并且应有防止其滑出导轨的措施。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)5.2.11 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护。 |  |  |  |
| 94 |  |  | 正常工况下，关闭的吊笼门与层门间的水平距离不应大于200mm。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)5.2.12 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 及时调整、维护，确保安全距离。 |  |  |  |
| 95 |  |  | 人货两用施工升降机机械传动层门的开、关过程应由吊笼内的乘员操作，不得受吊笼运动的直接控制。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)5.2.14 | 严重 | 每月 | 现场检查、测试 | 及时调整、维护，确保停层正常操作。 |  |  |  |
| 96 |  | 14.3吊笼 | 载人吊笼应封顶，且在吊笼底板与顶板之间应全高度有立面(含门)围护。门应能完全遮蔽开口，其开启高度不应低于1.8m。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)6.2 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 97 |  |  | 封闭式吊笼顶部应有紧急出口，并配有专用扶梯。出口应装有向外开启的活板门，并设有电气安全开关，当门打开时，吊笼不能启动。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)6.4 | 严重 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 98 |  |  | 货用施工升降机的吊笼也应设置顶棚，侧面围护高度不应小于1.5m。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)6.6 | 一般 | 每月 | 现场检查、测量 | 及时调整、维护，确保围栏高度符合要求。 |  |  |  |
| 99 |  |  | 吊笼不允许当作对重使用。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)6.7 | 一般 | 每日 | 现场检查 | 停止使用，进行相关安全教育。 |  |  |  |
| 100 |  |  | 封闭式吊笼内应有永久性的电气照明，在外接电源断电时，应有应急照明。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)6.8 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 101 |  |  | 吊笼应装有机械锁止装置和电气安全开关，只有当门完全关闭后，吊笼才能启动。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)6.13 | 严重 | 每日 | 现场检查、测试 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 102 |  | 14.4对重及其导靴 | 施工升降机有一施工空间或通道在对重下方时，应设有防止对重坠落的安全防护装置。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)7.1 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 103 |  |  | 对重使用填充物时，应采取措施防止其窜动。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)7.2 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整，确保平稳运行。 |  |  |  |
| 104 |  |  | 对重应根据有关规定的要求涂成警告色。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)7.3 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 即使按规范涂刷安全色。 |  |  |  |
| 105 |  |  | 采用卷扬机驱动的钢丝绳式施工升降机吊笼不应使用对重。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)7.4 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时拆除。 |  |  |  |
| 106 |  |  | 对重导轨可以是导轨架的一部分，柔性物体不能用作对重导轨。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)7.5 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 清理不符合规范的对重配件。 |  |  |  |
| 107 |  |  | 安装、加节时应留出对重在导轨架顶部越程余量，当吊笼的额定提升速度大于1.0m/s时，对重越程不应小于2.0m。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)7.6 | 一般 | 每月 | 现场检查、测试 | 及时调整、维护。 |  |  |  |
| 108 |  | 14.5导向装置 | 导轨架应能承受施工升降机在额定载重量偏载的情况下，以额定提升速度上、下运行和制动时的载荷，以及在此情况下防坠安全器动作时的附加载荷。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)10.1.1 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 109 |  |  | 齿轮齿条式施工升降机吊笼与对重的导向应正确可靠，吊笼采用滚轮导向，对重采用滚轮或滑靴导向。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)10.1.3 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 110 |  | 14.6防坠安全器和安全钩 | 有对重的施工升降机，当对重质量大于吊笼质量时，应有双向防坠安全器或对重防坠安全装置。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)11.1.2 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时装设和调整。 |  |  |  |
| 111 |  |  | 防坠安全器在施工升降机的接高和拆卸过程中仍起作用。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)11.1.3 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 112 |  |  | 在非坠落试验的情况下，防坠安全器动作后，吊笼不能运行。只有当故障排除，安全器复位后吊笼才能正常运行。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)11.1.4 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 113 |  |  | 防坠安全器试验时，吊笼不允许载人。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)11.1.7 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止作业，进行安全教育。 |  |  |  |
| 114 |  |  | 当吊笼有两套或多套安全器时，都应采用渐进式安全器。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)11.1.8 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 115 |  |  | 防坠安全器只能在有效的标定期内使用，有效标定期不应超过一年。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)11.1.9 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 116 |  |  | 防坠安全器动作时，设在防坠安全器上的安全开关应能将电动机电路断开，制动器制动。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)11.2.2 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 117 |  |  | 安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)11.2.1 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 118 |  | 14.7防松绳开关 | 施工升降机的对重钢丝绳或提升钢丝绳的绳数不少于两条且相互独立时，在钢丝绳组的一端应设置张力均衡装置，并装有由相对伸长量控制的非自动复位型的防松绳开关，当其中一条钢丝绳出现的相对伸长量超过允许值或断绳时，该开关将切断控制电路，吊笼停车。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》（GB10055-2007）11.4.4 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时装设和调整。 |  |  |  |
| 119 |  | 14.8制动器 | 不允许使用带式制动器。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》（GB10055-2007）9.4.4 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 立即停止使用、及时更换。 |  |  |  |
| 120 |  |  | 人货两用施工升降机制动器应具有手松闸功能，并保证手动施加的作用力一旦撤除，制动器立即恢复动作。 | 施工升降机 | 《施工升降机安全规程》（GB10055-2007）9.4.3 | 一般 | 每月 | 现场检查、测试 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 121 | 15整机 | 15.1标准节 | 当一台施工升降机的标准节有不同的立管壁厚时，标准节应有标识，以防标准节安装不正确。 | 施工升降机 | 引用标准为《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)3.5 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时涂刷标识。 |  |  |  |
| 122 |  |  | 在进行安装、拆卸、和维修时，若在吊笼顶部进行控制操作，则其他操作装置均不应起作用，但吊笼的安全保护装置仍起保护作用。 | 施工升降机 | 引用标准为《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)3.7 | 一般 | 每月 | 现场检查 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 123 |  |  | 当立管壁厚最大减少量为出厂厚度的25%时，此标准节应予以报废或按立管壁厚规格降级使用。 | 施工升降机 | 引用标准为《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)3.8 | 一般 | 每月 | 现场检查、测试 | 及时调整、维护，确保正常动作。 |  |  |  |
| 124 | 16自然环境 | 16.1大风环境 | 室外大风环境的起重机容易被大风吹跑（倒），造成起重设备倒踏、人员伤亡、财物损失。 | 起重机械（停车设备、升降机除外} | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.4 | 严重 | 1.每周2.有大风预报时 | 现场查看 | 1.防风及锚定装置应齐全、可靠；2.工人下班后应将起重机锚定在固定位置。 |  |  |  |
| 125 |  | 16.2雷电 | 安装在野外且相对周围地面处在较高位置的起重机容易遭受雷击。 | 起重机械（升降机除外} | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）8.8 | 严重 | 每月 | 现场查看，测量 | 加装避雷针。 |  |  |  |
| 126 |  | 16.3地质灾害 | 起重机设备使用于地震或地质灾害严重地区，起重机容易发生坠落、垮塌事件。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）9.4.2 | 一般 | 三年一次 | 查看合同要求，现场查看 | 1、起重机结构刚度要强，订货时要求按当地最高地震烈度设计；2.大，小车都加装防坠落装置。 |  |  |  |
| 127 |  | 16.4地震及大风 | 停车设备的建筑物应具有抗地震和抗台风的性能。 | 停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）B.5 | 一般 | 每年 | 查看建筑物设计资料 | 建筑物设计时要具有抗地震和抗台风的性能。 |  |  |  |
| 128 | 17工作环境 | 17.1危险物品 | 起重设备用于吊运熔融金属、危险物品发生事故时容易造成较大的人员和财、物损失。 | 起重机械（停车设备、升降机除外} | 《铸造起重机》（JB/T7688.5-2012) | 严重 | 每月 | 查看制造合同及验收记录 | 起重机应按《铸造起重机》（JB/T7688.5-2012)制造及验收。 |  |  |  |
| 129 |  | 17.2爆炸性环境 | 起重设备用于含有爆炸性气体或爆炸性粉尘的环境中时，若发生爆炸事故容易造成较大的人员和财、物损失。 | 桥、门式起重机 | 《防爆桥式起重机》（JB/T5897-2014) | 严重 | 每月 | 查看制造合同及验收记录 | 起重机应按《防爆桥式起重机》（JB/T5897-2014)制造及验收。 |  |  |  |
| 130 |  | 17.3起重机基础 | 起重机械的支承条件不满足设备的需求时容易造成起重设备垮塌、倾覆，引起人员和财、物损失。 | 起重机械 | 起重机运行轨道应符合《起重机车轮及大车和小车轨道公差第1部分总则》（GB/T10183.1-2010)的要求 | 严重 | 1.每月2.发生地质灾害、沉降时 | 现场测量，测量数据与标准比对。 | 调整大、小车运行轨道，按《起重机车轮及大车和小车轨道公差第1部分总则》（GB/T10183.1-2010)的要求执行。 |  |  |  |
| 131 |  | 17.4与周围建筑物的安全距离 | 起重机所有运动部分距固定部分不小于0.05m。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）10.2 | 严重 | 1.每月2.起重机新安装、搬迁或周围环境有变化时 | 现场测量 | 加大安全距离，使之符合标准要求。 |  |  |  |
| 132 |  |  | 起重机所有运动部分距出入区不小于0.5m。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）10.2 | 严重 | 1.每月2.起重机新安装、搬迁或周围环境有变化时 | 现场测量 | 加大安全距离，使之符合标准要求。 |  |  |  |
| 133 |  |  | 起重机与输电线的最小距离不能小于1.5m（输电电压<1kV时)和2m（输电电压>1-20kV时)。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）15.3.3 | 严重 | 1.每月2.起重机新安装、搬迁或周围环境有变化时 | 现场测量 | 加大安全距离，使之符合标准要求。 |  |  |  |
| 134 |  | 17.5环境温度 | 起重机工作的环境温度大于40°C时，采用调速装置的电气系统元件应采取隔热、降温措施。 | 起重机械（停车设备、升降机除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）6.1.3 | 严重 | 每月 | 现场查看 | 加隔热、降温装置。 |  |  |  |
| 135 |  |  | 起重机吊运高温物品，工作环境有热辐射时，起重机主要结构件、吊梁等应加隔热装置，避免热源直接辐射，造成主梁等主要受力件失效。 | 起重机械（停车设备、升降机除外） | 《起重机设计规范》（GB/T3811-2008）5.9.1.8 | 严重 | 每月 | 现场查看 | 加隔热、降温装置。 |  |  |  |
| 136 |  |  | 起重机工作的环境温度小于-20°C时。起重机结构件有脆裂可能，主要受力结构件应采用质量等级较高的C、D、E类钢材 | 起重机械（停车设备、升降机除外） | 《起重机设计规范》（GB/T3811-2008）附录I | 严重 | 每月 | 查看主要受力结构件设计图纸 | 订货时要求。 |  |  |  |
| 137 |  | 17.6高度 | 室外工作的起重设备高度大于30米，且周围无高于起重机顶尖的建筑物和其他设施，容易妨碍水运和空运。 | 起重机械（停车设备、升降机除外） | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）8.10.2 | 一般 | 每月 | 现场查看 | 应在其高处增加红色障碍灯，并保证一直亮灯。 |  |  |  |
| 138 |  | 17.7电器 | 设备电器元件使用于离子和非离子辐射环境中，容易产生误动作和老化。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）6.1.8 | 一般 | 每月 | 现场查看 | 电器设备加装防护装置。 |  |  |  |
| 139 |  |  | 最高温度为+40°C，空气的相对湿度不超过50%，温度为+20°C，空气的相对湿度不超过90%时，电气设备能正常工作。超过此湿度，电气设备不能正常工作。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）6.1.4 | 一般 | 每月 | 现场查看 | 1.更换电器元件，采用湿热型；2.电器室内增加附加设施（空调、加热器等）。 |  |  |  |
| 140 |  |  | 露天工作的起重机的电器设备容易遭受雨水、露气侵袭，电气设备不能正常工作。 | 起重机械 | 《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）6.1.6 | 一般 | 每月 | 现场查看 | 1.更换电器元件，提高防护等级；2.加强隔离防护。 |  |  |  |
| 141 |  | 17.8有害气体 | 装有停车设备的室内环境，凡是有可能出现因汽车尾气等有害气体滞留而造成人员危险的都应设置强制通风换气装置。 | 停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）B.1 | 严重 | 每月 | 现场查看 | 设置强制通风换气装置。 |  |  |  |
| 142 |  | 17.9水灾 | 为保证停车设备内部及下部不积水应配备完善可靠的排水设备。 | 停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）B.3 | 一般 | 每月 | 现场查看 | 设置排水设备。 |  |  |  |
| 143 |  | 17.10火灾 | 停车设备要配备安全可靠的消防设备设备。 | 停车设备 | 《机械式停车设备安全规程》（GB17907-2010）B.4 | 严重 | 每月 | 现场查看 | 设置消防设备。 |  |  |  |

附表9

特种设备安全风险排查指南（现场管理-客运索道）

| 序号 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | 自查标准 | 适用范围 | 排查依据 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | 整改验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1索道线路通过性 |  | 吊具横向摆动与外侧障碍物的水平净空不满足规范要求，吊具纵向摆动触碰走台或横担。 | 客运索道 | 1.《客运索道监督检验和定期检验规则》（TSGS7001-2013）附件A3.9，3.10，3.13； 2.客运架空索道安全规范（GB12352-2007） | 一般 | 每年 | 1.现场查看； 2.测量。 | 调整设备或排除障碍物。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 线路两侧有危及索道安全的树木和山石。 | 客运索道 | 1.《客运索道监督检验和定期检验规则》（TSGS7001-2013）附件A3.9，3.10，3.13； 2.客运架空索道安全规范GB12352-2007 | 一般 | 每年 | 1.现场查看； 2.测量。 | 排除障碍物。 |  |  |  |
| 3 | 2架空索道离地最小距离 |  | 离地最小距离不满足规范要求。 | 客运索道 | 1.《客运索道监督检验和定期检验规则》（TSGS7001-2013）附件A3.9，3.10，3.13； 2.客运架空索道安全规范GB12352-2007 | 一般 | 每年 | 1.现场查看； 2.测量。 | 清除低于高度的障碍物。 |  |  |  |
| 4 |  |  | 站口附近区域无防止人员穿行安全隔离措施。 | 客运索道 | 1.《客运索道监督检验和定期检验规则》（TSGS7001-2013）附件A3.9，3.10，3.13； 2.客运架空索道安全规范GB12352-2007 | 一般 | 每年 | 1.现场查看； 2.测量。 | 增加隔离措施。 |  |  |  |
| 5 | 3基础及线路 |  | 风速：索道沿线风速大于索道说明书允许运行的最大风速。 | 客运索道 | 1.本索道使用维护说明书； 2.《客运架空索道安全规范》的12.1.2.2条 | 一般 | 根据现场环境 | 现场测量。 | 现场风速大于允许风速时，立即采取降速并停运的措施。 |  |  |  |
| 6 |  |  | 地质条件：索道基础、支架基础附近有滑坡、泥石流、危岩的风险。 | 客运索道 | 1.《客运架空索道安全规范》3.1.1.3； 2.《客运索道安全生产标准化评定标准》5.9.1条 | 严重 | 根据实际需要至少每月 | 现场查看。 | 发现地质风险后，立即进行评估及治理。 |  |  |  |
| 7 |  |  | 雷击：线路及站房有被雷击风险。 | 客运索道 | 1.本索道使用维护说明书； 2.《客运架空索道安全规范》9.8条 | 一般 | 雷雨季节，随时排查 | 关注天气预报现场查看。 | 完善避雷设施并关注天气预报，如有雷电风险，及时将线路上的游客拉回站内，并停机接地。 |  |  |  |
| 8 |  |  | 水灾：索道线路及站房有遭受洪水灾害的风险。 | 客运索道 | 1.《客运架空索道安全规范》3.1.1.3； 2.《客运索道安全生产标准化评定标准》5.9.1条 | 一般 | 根据天气预警，随时排查 | 关注天气预报现场查看。 | 做好防洪物资准备及应急疏散预案。 |  |  |  |
| 9 |  |  | 森林火灾：索道站房及线路周围无遭受森林火灾的风险。 | 客运索道 | 《中华人民共和国消防法》第五条，第三十一条 | 严重 | 根据实际需要，至少每月 | 密切关注索道站房及线路森林火险情况。 | 做好火源管控及防火物资储备。 |  |  |  |
| 10 |  |  | 冻雨：索道设备及线路有遭受冻雨的风险。 | 客运索道 | 《客运索道安全生产标准化评定标准》5.9.1 | 一般 | 根据实际需要 | 关注天气预报现场查看。 | 空载除冰或增加破冰轮。 |  |  |  |
| 11 | 4垂直救护设备 |  | 循环索道应配备至少2套救护设备，当吊具距地超过15m时，应用缓降器救护。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A4.1 | 一般 | 每季 | 1.现场查看； 2.测量。 | 配备足够的救护设备。 |  |  |  |
| 12 |  |  | 救护绳的长度以及缓降器的剩余次数不满足救护要求。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A4.1 | 一般 | 每季 | 1.现场查看； 2.测量。 | 更换救护绳和缓降器。 |  |  |  |
| 13 | 5水平救护设备 |  | 驱动机无防雨措施，固定不牢靠。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A4.2，4.3 | 一般 | 每年 | 1.现场查看； 2.测量。 | 采取防雨措施，固定驱动机。 |  |  |  |
| 14 |  |  | 救护吊具存放干涉索道正常运行。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A4.2，4.3 | 一般 | 每年 | 1.现场查看；2.测量。 | 将救护吊具移至安全位置。 |  |  |  |
| 15 | 6水平救护索 |  | 循环救护索不在承载索或者运载索上方，与其他部件有擦碰现象。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A4.2，4.3 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 调整救护索位置。 |  |  |  |
| 16 | 7救护演习 |  | 救护演习不符合救援预案的内容要求。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A4.5 | 一般 | 每年 | 查看救护演习档案。 | 按预案要求进行救护演习。 |  |  |  |
| 17 |  |  | 垂直救护不在吊具距地最大处实施垂直救护演习。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A4.5 | 一般 | 每年 | 查看救护演习档案。 | 按预案要求进行救护演习。 |  |  |  |
| 18 |  |  | 每一水平救护区段为分别进行救护演习。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A4.5 | 一般 | 每年 | 查看救护演习档案。 | 按预案要求进行救护演习。 |  |  |  |
| 19 | 8钢丝绳接头状态直径增大量 |  | 钢丝绳接头绳股插入部位表面的损伤达到报废规定。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A5.7 | 严重 | 每月 | 1.现场查看； 2.测量。 | 更换钢丝绳或重新编索。 |  |  |  |
| 20 |  |  | 绳股插入点钢丝绳直径增大量超过检规规定。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A5.7 | 一般 | 每月 | 1.现场查看； 2.测量。 | 更换钢丝绳或重新编索。 |  |  |  |
| 21 | 9托压索轮检查维护 |  | 托压索轮组工作不正常，转动不灵活，运行有异响。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A6.13 | 严重 | 每月 | 1.现场查看； 2.测量。 | 维护托压索轮组查找原因或更换托压索轮组。 |  |  |  |
| 22 |  |  | 轮衬异常磨损。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A6.13 | 一般 | 每月 | 1.现场查看； 2.测量。 | 查找磨损原因，更换轮衬。 |  |  |  |
| 23 | 10索距 |  | 索轮组两端索距偏差大于轮组长度的2/1000。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A6.16 | 一般 | 每年 | 1.现场查看； 2.测量。 | 调整索距。 |  |  |  |
| 24 | 11站内设施安全性 |  | 站内机械设备、电气设备及钢丝绳无必要的防护。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A7.2 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 增加防护设施。 |  |  |  |
| 25 | 12电源及备用动力 |  | 只有一套独立的电源供电，备用动力系统工作不正常，不能带动紧急驱动装置启动。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A7.4 | 严重 | 每年 | 现场操作。 | 配备符合要求的电源及备用动力系统。 |  |  |  |
| 26 | 13站口防护网 |  | 站台站口有人员跌落风险时，未装设防护网；防护网结不结实牢固。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A7.14 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 装设防护网或更换防护网。 |  |  |  |
| 27 | 14驱动迂回轮 |  | 大轮运转有异常噪音，轮衬不完整，轮体有裂纹、变形。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A7.15 | 严重 | 每年 | 现场查看。 | 查找原因，更换轮衬，修补轮体裂纹，校正变形。 |  |  |  |
| 28 | 15万向节十字轴或主传动轴 |  | 万向节十字轴或主传动轴有裂纹或断裂。 | 客运索道 | 本索道使用维护说明书 | 严重 | 每日 | 现场查看。 | 紧固螺栓，修补或更换传动部件、转动部件。 |  |  |  |
| 29 | 16主电机 |  | 主电机运行中异常发热、有异常噪音。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A7.19 | 严重 | 每日 | 现场查看。 | 根据实际情况，采取注油、更换碳刷、更换轴承及对主电机进行维修等方法。 |  |  |  |
| 30 | 17制动器 |  | 每一套制动器单独制动时，不能使索道停车。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A7.20 | 严重 | 每年 | 现场操作。 | 查找原因，调整或更换制动器。 |  |  |  |
| 31 |  |  | 制动块及刹车面上有油污和水，开闸间隙不均匀。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A7.20 | 严重 | 每月 | 1.现场查看； 2.测量。 | 处理油污，调整间隙。 |  |  |  |
| 32 | 18制动液压站 |  | 外壳温度大于60℃。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A7.22 | 一般 | 每日 | 现场测量。 | 查找原因，排除故障。 |  |  |  |
| 33 |  |  | 油箱和供油管路有渗漏现象。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A7.22 | 一般 | 每日 | 现场查看。 | 维修或更换油箱、供油管路。 |  |  |  |
| 34 | 19减速机 |  | 运转不平稳有异常噪音。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A7.23 | 严重 | 每日 | 现场查看。 | 查找原因，排除故障。 |  |  |  |
| 35 |  |  | 润滑油量不满足要求。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A7.23 | 严重 | 每月 | 现场查看。 | 添加润滑油。 |  |  |  |
| 36 | 20重锤张紧二次保护装置 |  | 未设有防止张紧索松脱、张紧小车飞出的二次保护装置。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A10.3 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 设置二次保护装置。 |  |  |  |
| 37 | 21张紧油压 |  | 张紧油压未控制在理论设计油压范围以内。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A11.1 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 查找原因，调整油压。 |  |  |  |
| 38 | 22限位开关 |  | 行程极限位置未设有限位开关。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A11.4 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 设置限位开关。 |  |  |  |
| 39 |  |  | 触发装置不能触碰到限位开关。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A11.4 | 一般 | 每年 | 现场操作。 | 调整触发装置和限位开关的位置。 |  |  |  |
| 40 | 2.6.23抱索器 |  | 抱索器、夹索器测试防滑力，结果不满足设计要求。 | 客运架空索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A13.1 | 严重 | 每年 | 现场测试。 | 调整或更换抱索器、夹索器。 |  |  |  |
| 41 | 23抱索器 |  | 抱索器进行拆解及目测检查时，不符合规范要求。 | 拖牵索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A13.3 | 一般 | 每年 | 现场检查。 | 更换抱索器。 |  |  |  |
| 42 |  |  | 抱索器弹簧异常。 | 客运索道 | 本索道使用维护说明书 | 严重 | 每月 | 现场查看。 | 使用中注意是弹簧无微动磨损和碰撞，发现异常及时更换弹簧。 |  |  |  |
| 43 |  |  | 抱索器钳口裂纹。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A13.5 | 严重 | 每年 | 现场查看、根据抱索器无损检测结论。 | 更换发现裂纹的抱索器钳口。 |  |  |  |
| 44 | 24吊具 |  | 吊椅护栏不能方便地抬起且在全抬起后会自行下落。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A13 | 一般 | 每年 | 现场检查。 | 维修或更换护栏。 |  |  |  |
| 45 |  |  | 吊厢、吊篮门由于撞击而自动开启。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A13 | 一般 | 每年 | 现场检查。 | 维修或更换吊具门。 |  |  |  |
| 46 |  |  | 吊篮周围护栏距吊篮地板的高度、距座位面的高度不符合要求。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A13 | 一般 | 每年 | 现场测量。 | 调整护栏高度。 |  |  |  |
| 47 |  |  | 有挂住乘客衣物的突出构件。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A13 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 清除突出构件。 |  |  |  |
| 48 |  |  | 配有电池的吊具，应检查电池使用及充电过程中有发热、变形、泄露等异常情况。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A13 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 查找原因，更换电池。 |  |  |  |
| 49 | 25吊架 |  | 无排水措施，有严重锈蚀。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A13.12 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 除锈，增加排水措施。 |  |  |  |
| 50 |  |  | 吊架与吊具的连接螺栓无防止自行松脱的措施。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A13.12 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 增加螺栓防松脱措施。 |  |  |  |
| 51 | 26行走小车 |  | 行走小车吊架支撑轴有裂纹。 | 往复式索道 | 本索道使用维护说明书 | 严重 | 根据说明书要求 | 定期无损检测。 | 更换行走小车吊架支撑轴。 |  |  |  |
| 52 |  |  | 行走小车吊架与车厢连接轴有裂纹。 | 往复式索道 | 本索道使用维护说明书 | 严重 | 根据说明书要求 | 定期无损检测。 | 更换行走小车吊架与车厢连接轴。 |  |  |  |
| 53 | 27客车制动器的功能 |  | 牵引索或者平衡索断绳检测装置动作时，客车制动器工作不正常。 | 往复索道缆车 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A14.9 | 严重 | 每年 | 现场操作。 | 查找原因，消除故障。 |  |  |  |
| 54 |  |  | 客车内设有乘务员时，客车制动器不能手动操纵。 | 往复索道缆车 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A14.9 | 严重 | 每年 | 现场查看。 | 增加手动操纵装置。 |  |  |  |
| 55 |  |  | 客车制动器安装不牢固，制动片异常磨损。 | 往复索道缆车 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A14.9 | 严重 | 每年 | 现场查看。 | 调整制动器，更换制动片。 |  |  |  |
| 56 | 28挂结前状态检测 |  | 挂结前状态检测开关模拟试验,索道不能自动停车。 | 脱挂索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A15.3 | 严重 | 每年 | 现场操作。 | 查找原因，排除故障。 |  |  |  |
| 57 | 29挂结后状态检测 |  | 挂结后状态检测开关模拟试验,索道不能自动停车。 | 脱挂索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A15.4 | 严重 | 每年 | 现场操作。 | 查找原因，排除故障。 |  |  |  |
| 58 |  |  | 未挂结好吊具出站，索道不能自动停车。 | 脱挂索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A15.4 | 严重 | 每年 | 现场操作。 | 查找原因，排除故障。 |  |  |  |
| 59 | 30抱索器弹簧力检测 |  | 弹簧力检测值显示功能不正常，超出设定值时，索道不能自动停车。 | 脱挂索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A15.8 | 严重 | 每年 | 现场操作。 | 查找原因，排除故障。 |  |  |  |
| 60 | 31风速仪 |  | 未装设风速仪，未在站房设置风速显示及报警装置。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A16.3 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 装设风速仪及报警装置。 |  |  |  |
| 61 | 32脱索保护 |  | 脱索保护开关动作时，索道不能自动停车。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A16.5 | 严重 | 每季 | 现场操作。 | 查找原因，排除故障。 |  |  |  |
| 62 | 33张紧行程保护 |  | 张紧小车行程保护开关动作时，索道不能自动停车。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A16.8 | 一般 | 每月 | 现场操作。 | 查找原因，排除故障。 |  |  |  |
| 63 | 2.6.34进站减速信号 |  | 往复和脉动循环式架空索道、缆车只配备一套进站减速控制装置。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A16.15 | 严重 | 每年 | 现场操作。 | 按规定配备2套以上不同来源及独立控制的进站减速控制装置。 |  |  |  |
| 64 | 34进站减速信号 |  | 往复和脉动循环式架空索道、缆车配备的进站减速控制装置不能单独控制进站减速。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A16.15 | 严重 | 每年 | 现场操作。 | 查找原因，确保每套装置均能单独控制进站减速。 |  |  |  |
| 65 | 35乘客须知 |  | 在上下站进站口醒目位置未设乘客须知。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A17.2 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 设置乘客须知。 |  |  |  |
| 66 | 36站台安全指示 |  | 站台上未设置人流方向指示及上下车线、禁止线、上车区、下车区、等待区等安全指示标志。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A17.3 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 设置相关安全指示标志。 |  |  |  |
| 67 | 37安全说明 |  | 运载工具(吊椅除外)内无安全说明、定员和最大载荷的标志。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A17.4 | 一般 | 每年 | 现场查看。 | 设置相关安全说明。 |  |  |  |
| 68 | 38广播通讯 |  | 有乘务员的车厢和驱动站之间通话故障，车厢没有乘务员时，沿线路或车厢内广播无法全线覆盖。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A18.2 | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 查找原因，处理故障。 |  |  |  |
| 69 | 39空载试验 |  | 正常起动，运行电流超过额定电流，张紧系统不在正常行程以内，张紧油压或者张力不在正常范围以内。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A19.2 | 一般 | 每年 | 现场操作。 | 查找原因，处理故障。 |  |  |  |
| 70 |  |  | 工作制动不平稳；紧急制动加速度不满足规范要求。 | 客运索道 | 《客运索道监督检验和定期检验规则》附件A19.2 | 严重 | 每年 | 现场操作。 | 查找原因，处理故障。 |  |  |  |
| 71 | 40索道辖区道路及站台 |  | 索道辖区内道路、站台地面在冬季、雨季缺乏防滑措施。 | 客运索道 | 《客运索道安全生产标准化评定标准》 | 一般安全隐患 | 每年冬季、雨季来临前或气象预报 | 现场查看。 | 制定防滑措施并实施。 |  |  |  |

附表10

特种设备安全风险排查指南（现场管理-大型游乐设施）

| 序号 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | 自查标准 | 适用范围 | 排查依据 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | 整改验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1基础设施 |  | 1.基础不应有影响游艺机正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象； 2.防护栏杆应稳固，符合安全要求； 3.应急逃生通道是否畅通无杂物阻碍遮挡； 4.主要构件和基础设施防腐处理应符合要求，无裸露、锈蚀、破损。 | 大型游乐设施通用 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）； 2. 《水上游乐设施通用技术条件》（GBT18168-2017）； 3.游乐设施监督检验规程(试行)，国质检锅〔2002〕124号 | 严重 | 每月 | 现场查看 | 1.立即停用； 2.立即更换； 3.立即修复。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 1.车道应平整坚实，不应有凸凹不平、开裂现象； 2.防护栏杆、缓冲带应稳固，符合设计要求； 3.应急逃生通道应畅通，无杂物阻碍遮挡。 | 赛车类游艺机 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）； 2. 《赛车类游艺机通用技术条件》（GBT18162-2008） | 严重 | 每日 | 现场查看 | 1.立即停用； 2.立即更换； 3.立即修复。 |  |  |  |
| 3 | 2电气 |  | 1.电气元件、电气线路无破损，线径符合标准，无异常发热； 2.电机绝缘值符合要求； 3.良好接地和防雷击措施； 4.电压应符合标准使用要求。 | 大型游乐设备通用 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018） | 严重 | 每日 | 现场查看、仪器测量 | 1.立即停用； 2.立即修复或更换。 |  |  |  |
| 4 | 3安全保护装置及安全附件 |  | 1.限位开关可靠有效； 2.安全压杆（肩）有效固定乘客； 3.安全带无破损，安全扣有效； 4.止退（逆）装置灵敏可靠； 5.防撞装置安全可靠； 6.运动限制装置、超速限制装置灵敏有效； 7.安全门及锁紧装置灵敏有效； 8.传感器和报警装置灵敏有效； 9.安全附属装置可靠有效。 | 大型游乐设备通用 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018） | 严重 | 每日 | 现场查看、现场测试 | 1.立即停用； 2.立即修复或更换。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 1.安全压杆（肩）有效固定乘客； 2.安全带无破损，安全扣有效； 3.救生衣、皮筏艇、安全衣、安全扣环等安全附件完好。 | 无动力类游乐设施 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）； 2.《无动力类游乐设施技术条件》（GBT20051-2006） | 严重 | 每日 | 现场查看、现场测试 | 1.立即停用； 2.立即修复或更换。 |  |  |  |
| 6 | 4安全保护附件 |  | 头盔、护肘、手套、护膝齐全、完好、佩戴正确。 | 赛车类游艺机 | 未见依据 | 严重 | 每次 | 现场查看 | 1.按要求配置； 2.按要求佩戴。 |  |  |  |
| 7 | 5设备主体 |  | 1.主体运行安全净空范围内无障碍物，无超高、超宽； 2.轨道、滑槽无泄漏、毛刺； 3.紧急停止按钮动作灵敏可靠； 4.执行机构（连接部位）运行顺畅无卡顿； 5.蹦极弹力绳、保险绳等无断丝、断股，无割痕和明显磨损。 | 无动力类游乐设施 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）； 2.《无动力类游乐设施技术条件》（GBT20051-2006） | 严重 | 每日 | 查看特种设备安全技术规范要求的设计文件、现场查看、试运行。 | 1.立即停用； 2.立即修复； 3.立即更换。 |  |  |  |
| 8 |  |  | 1.焊接或连接部位必须稳固，无开裂、脱焊、虚焊，应定期进行无损检测； 2.滑轮、轨道、提升装置等主要部件磨损程度应符合使用要求； 3.提升段无超高，提升装置能正常使用； 4.运动部位润滑处于正常状态； 5.导向装置处于正常状态； 6.执行机构（连接部位）运行顺畅无卡顿。 | 滑行类游艺机 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）； 2.《滑行车类游艺机通用技术条件》（GBT18159-2008） | 严重 | 每日 | 查看特种设备安全技术规范要求的设计文件、现场查看、试运行。 | 1.立即停用； 2.立即更换； 3.立即修复。 |  |  |  |
| 9 |  |  | 1运动大臂焊接或连接部位必须稳固，无开裂、脱焊、虚焊，应定期进行无损检测； 2.结合部件在运行过程中无异响、不正常晃动； 3.大臂举升幅度不能大于设计要求； 4.液压装置无泄漏； 5.制动系统动作灵敏可靠；6.执行机构（连接部位）运行顺畅无卡顿； | 陀螺类游艺机 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）； 2.《陀螺类游艺机通用技术条件》（GBT18160-2008） | 严重 | 每日 | 查看特种设备安全技术规范要求的设计文件、现场查看、试运行。 | 1.立即停用； 2.立即更换； 3.立即修复。 |  |  |  |
| 10 |  |  | 1.悬挂装置焊接或连接部位必须稳固，无开裂、脱焊、虚焊，应定期进行无损检测； 2.液压、气压提升装置运行平稳无异常晃动； 3.吊挂装置运行摆幅范围无超宽、超高； 4.液压、气压装置无泄漏； 5.缓冲制动系统动作灵敏可靠； 6.执行机构（连接部位）运行顺畅无卡顿； | 飞行塔类游艺机 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）； 2.《飞行塔类游艺机通用技术条件》（GBT18161-2008） | 严重 | 每日 | 查看特种设备安全技术规范要求的设计文件、现场查看、试运行。 | 1.立即停用； 2.立即更换； 3.立即修复。 |  |  |  |
| 11 |  |  | 1.发动机功率符合设备设计要求，严禁超范围使用； 2.赛车动力装置、转向装置、制动装置应在正常状态； 3.应为单向赛道； 4.油品储存装置无泄漏。 | 赛车类游艺机 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）； 2. 《赛车类游艺机通用技术条件》（GBT18162-2008） | 严重 | 每日 | 查看特种设备安全技术规范要求的设计文件、现场查看、试运行。 | 1.立即停用； 2.立即更换； 3.立即修复。 |  |  |  |
| 12 |  |  | 1.主体及举升臂焊接或连接部位必须稳固，无开裂、脱焊、虚焊，应定期进行无损检测； 2.设备在运行过程中无异响、不正常晃动； 3.浮动无超宽； 4.液压、气压装置无泄漏； 5.座舱与举升臂应连接稳固。 | 自控飞机类游艺机 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）； 2.《自控飞机类游艺机通用技术条件》（GBT18163-2008） | 严重 | 每日 | 查看特种设备安全技术规范要求的设计文件、现场查看、试运行。 | 1.立即停用； 2.立即更换； 3.立即修复。 |  |  |  |
| 13 |  |  | 1.主体及提升装置焊接或连接部位必须稳固，无开裂、脱焊、虚焊，应定期进行无损检测； 2.运动装置、传动装置运行平稳，无卡阻，应定期进行无损检测； 3.座舱主体连接牢固、运行平稳，锁闭装置正常； 4.冷却装置无泄漏。 | 观览车类游艺机 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）； 2.《观览车类游艺机通用技术条件》（GBT18164-2008） | 严重 | 每日 | 查看特种设备安全技术规范要求的设计文件、现场查看、试运行。 | 1.立即停用； 2.立即更换； 3.立即修复。 |  |  |  |
| 14 |  |  | 1.焊接或连接部位必须稳固，无开裂、脱焊、虚焊，应定期进行无损检测； 2.设备座舱动力装置、转向装置工作正常，座舱外壳玻璃钢完好无开裂、破损； 3.轨道无变形、沉降，站台地面平整、防滑，进出站安全防护网完好； 4.行走轮、轨道等主要部件磨损程度应符合使用要求； 5.运动部位润滑处于正常状态； 6.导向装置处于正常状态； 7.执行机构（连接部位）运行顺畅无卡顿。 | 架空观览车类 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018） 2.《架空游览车类游艺机通用技术条件（》GBT18166-2008） | 严重 | 适时 | 现场查看、监测。 | 1.立即停用； 2.立即更换； 3.立即修复。 |  |  |  |
| 15 |  |  | 1.设备运行平稳，主体与周围站台之间运行时无接触、无摩擦，且缝隙不得超过50mm； 2.主体钢结构件焊接或连接部位必须稳固，无开裂、脱焊、虚焊、变形，应定期进行无损检测； 3.驱动及传动装置工作正常，无异响，润滑正常； 4.设备主体内部未堆放任何可燃物、杂物； 5.设备运行区域内地面平整、防滑、无脱铆变形； 6.活动部件（铜套、齿轮、轴承等）润滑正常且磨损程度应符合使用要求； 7.主体外壳、马匹、座舱玻璃钢完好无开裂、破损、毛刺，脚踏板固定稳固牢靠。 | 转马类 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018）； 2.《转马类游艺机通用技术条件》（GBT18158-2008） | 严重 | 适时 | 现场查看、监测。 | 1.立即停用； 2.立即更换； 3.立即修复。 |  |  |  |
| 16 |  |  | 1.水上游乐设施凡乘员可触及之处，不应有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 2.水上游乐设施的外观不应有影响安全的破损、龟裂等现象。 3.基础不应有不均匀沉降、开裂和松动现象； 4.水上游乐设施的零部件应采取有效的防腐防锈等措施，防腐防锈及装饰涂层应平整、光亮均匀，不应有起层、起泡，明显擦伤、严重刺离、漏涂和返锈，皱皮、流坠，针眼等现象。 5.水上游乐设施产生的噪声对区域环境的影响，应符合GB3096的有关规定。 6.水上游乐设施及其附属设施不应污染水质和环境。 7.水上游乐区域供乘员通行的地面应采取防滑措施。 8.水上游乐设施、游乐区域应按照有关规定设置安全告示牌、安全警示标识。 9.水上游乐园区应配备足够的救生人员和救生圈、救生棒、安全绳、担架等应急救援工具以及通讯联络器材或设备。 10.游乐区域入口处应设置淋浴消毒装置和浸脚消毒池。消毒池的池长应不小于2m，深0.2m、宽度为走道宽度。 | 大型水上游乐设施 | 《水上游乐设施通用技术条件》（GB/T18168-2017） | 严重 | 适时 | 现场查看、监测。 | 1.立即停用、整改； |  |  |  |
| 17 |  |  | 1.应当在大型游乐设施的入口处等显著位置张贴乘客须知、安全注意事项和警示标志，注明设备的运动特点、乘客范围、禁忌事宜等。 2.应有运行记录，以及年检、月检、周检、日检、节假日等维护保养、设备维修等记录。 3.应当制定应急预案，建立应急救援指挥机构，配备相应的救援人员、营救设备和急救物品。对每台（套）大型游乐设施还应当制定专门的应急预案。 | 大型游乐设施通用 | 1.大型游乐设施安全监察规定154号令 2.游乐设施监督检验规程(试行)，国质检锅〔2002〕124号 | 严重 | 适时 | 现场查看、监测。 | 1.立即停用、整改； |  |  |  |
| 18 | 6运行环境 |  | 1.距运行轨迹2m内应定期修剪藤蔓植物、不得放置杂物及任何人站立，高空吊物、装饰物必须安全稳固，距离主体4m以上； 2.严禁在运行范围内或安全距离外放置易燃易爆危险化学物品； 3.设备操作间2M范围内须配备消防灭火工具（二氧化碳灭火器或消防沙）； 4.在设备运行过程中，严禁在设备范围内进行吊装作业、动火作业及受限空间作业； 5.配备备用电源的应定期进行检测； 6.运行区域须进行有效隔离；进出口门应处于常闭状态。 | 大型游乐设施通用 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018） 2.《设备使用手册》 | 严重 | 每月 | 现场查看、现场测试。 | 1.立即停用； 2.增加防护装置； 3.加强巡查； 4.清理易燃易爆物品； 5.加装通风散热装置； 6.增加防止小动物进入装置； 7.增加应急电源、水源及应急救援工具、措施； 8.增加防火装置及消防器材。 |  |  |  |
| 19 |  |  | 1.距运行轨迹3m内不得放置杂物、障碍物，运行过程中任何人不得进入赛道； 2.严禁在赛道外运行；3.赛车检修站2m范围内须配备消防灭火工具（二氧化碳灭火器或消防沙）。 | 赛车类游艺机 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018） 2.《设备使用手册》 | 严重 | 每日 | 现场查看、现场测试。 | 1.立即停用； 2.增加防护装置； 3.加强巡查； 4.清理易燃易爆物品； 5.加装通风散热装置； 6.增加防止小动物进入装置； 7.增加应急电源、水源及应急救援工具、措施； 8.增加防火装置及消防器材。 |  |  |  |
| 20 | 7自然环境 |  | 1.设备经营范围内发现有自然灾害引起地质沉降、滑坡、塌方等征兆； 2.大风、雷雨、高温、冰冻等恶劣天气超过设备运行要求时； 3.有粉尘、高湿、静电等不良运行环境。 | 大型游乐设施通用 | 1.《大型游乐设施安全规范》（GB8408-2018） | 严重 | 适时 | 现场查看、监测。 | 1.停止设备运行，疏散人群、并采取相应安全措施； 2.针对粉尘、高湿、静电等状况采取有效对应措施 |  |  |  |

附表11

特种设备安全风险排查指南（现场管理-场（厂）内专用机动车辆）

| 序号 | Ⅰ级指标 | Ⅱ级指标 | 自查标准 | 适用范围 | 排查依据 | 事故隐患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 整改 期限 | 责任人 | 整改验收情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1整车 |  | 必须具有国家统一制定的牌照。 | 场车通用 | 1、《中华人民共和国特种设备安全法》； 2、《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 外观检查。 | 按照相关要求办理使用登记并在正确位置悬挂。 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 车辆整洁，车身周正，各部件齐全完整。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》 2、《厂内机动车辆监督检验规程》 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 外观检查。 | 1、清洗； 2、如有变形、侧倾等现象，应立即停止使用，并进行检修； 3、补齐缺失部件。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 车辆各仪表应齐全有效。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 1.外观检查； 2.操作实验。 | 及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 4 | 2动力系统 |  | 发动机运行平稳，没有异响，能正常启动、熄火。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 1.观察； 2.操作实验。 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 线路、管路无漏电、漏水、漏油现象。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 1.外观检查； 2.操作实验。 | 及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 6 | 3灯光电气 |  | 车辆设置转向灯、制动灯等，其灯具安装牢固可靠。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 1.外观检查； 2.操作实验。 | 及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 应安装喇叭，且灵敏有效，音量不得超过105dB(A)。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 操作实验。 | 及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 蓄电池车辆总电源应设有紧急断电装置，电机控制电路应装有电流保护装置。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 1.外观检查； 2.操作实验。 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 电动机运转平稳无异响，工作温升正常，电刷接触良好，防护罩齐全。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 1.外观检查； 2.操作实验。 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 10 | 4传动系统 |  | 离合器分离彻底，结合平稳，不打滑、无异响。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 操作实验。 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 传动系统运转平稳，行驶中不抖动、无异响。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 1.观察； 2.操作实验。 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 12 | 5行驶系统 |  | 车架和前后桥不得有变形、裂纹，前后桥与车架的连接应紧固。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 外观检查。 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 充气轮胎胎面中心花纹深度不得小于2mm，轮胎胎面和胎壁不得有长度超过30mm、深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 外观检查。 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 14 | 6转向系统 |  | 转向应灵活，不得有轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 操作实验。 | 及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 转向机构不得缺油、漏油，固定托架必须牢固。 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 外观检查。 | 及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 16 | 7制动系统 |  | 必须设置行车制动和驻车制动，且功能有效 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 1.外观检查； 2.操作实验。 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 规定车速下，点制动无跑偏现象 | 场车通用 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 操作实验。 | 及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 18 | 8工作装置 |  | 叉车门架应设有防止货叉架升到最高位时脱出的限位装置。 | 叉车 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 外观检查。 | 及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 货叉或专用属具在叉架上的固定必须可靠，能防止货叉或属具从叉架上脱落和防止横向滑移和脱落。 | 叉车 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 外观检查。 | 及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 货叉不得有裂纹。 | 叉车 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 外观检查。 | 1.立即停止使用； 2.及时更换。 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 升降倾斜油缸应密封良好，无裂纹和漏油现象。 | 叉车 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 1.外观检查； 2.操作实验。 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 锁止元件齐全，无裂纹、变形，开启、锁止灵敏可靠。 | 叉车 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 严重 | 每月 | 1.外观检查； 2.操作实验。 | 1.立即停止使用； 2.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 专用机具完整，无裂纹、变形，工作应灵敏可靠。 | 叉车 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 外观检查。 | 及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 液压系统管理畅通，密封良好，无泄漏。 | 叉车 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 外观检查。 | 及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 25 | 9运行环境 |  | 装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炽热金属等特殊物品。 | 叉车 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每半年 | 现场查看。 | 1.建立专项应急预案，定期进行演练； 2.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 行驶于人群密集地区，如公园、展览场馆、旅游景区等。 | 观光车 | 1、《GBT16178-2011厂车安全检验技术要求》； 2、《厂内机动车辆监督检验规程》； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每半年 | 现场查看。 | 1、建立专项应急预案； 2.定期进行演练。 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 道路情况，工作区域存在大坡度（坡度大于10%）、急弯。 | 观光车 | 1、《中华人民共和国特种设备安全法》； 2、《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSGN0001-2017） | 一般 | 每月 | 现场查看。 | 1.建立专项应急预案，定期进行演练； 2.对作业人员定期进行培训，提高安全意识和操作水平； 3.及时检修、维护。 |  |  |  |  |
| 28 | 10自然环境 |  | 1.设备运行范围处于易发生地质灾害地点； 2.运行路面有结冰、积雪、积水、道路损毁等情况。 | 观光车 | 1、《中华人民共和国特种设备安全法》； 2、《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）； 3、《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》 | 一般 | 每周 | 现场查看。 | 1.及时对路面进行清理，或设置安全运行保护措施； 2.建立专项应急预案； 3.定期进行演练。 |  |  |  |  |